СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Новооскольского городского округа

Белгородской области

(РАЗРАБОТКА ДО 2034 г.)

Оглавление

Введение.	6

1.Схема водоснабжения	8

1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Новооскольского городского округа	8

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Новооскольского городского округа и деление территории на эксплуатационные зоны.	8

1.1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения.	8

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.	8

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	9

1.1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	10

1.1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	23

1.1.4.3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	23

1.1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям	24

1.1.4.5. Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды	32

1.1.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	32

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	32

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	32

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Новооскольского городского округа	32

1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения	33

1.3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.	34

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке	34

1.3.2 Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения	35

1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа	35

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	36

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды	37

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы Водоснабжения	37

1.3.7 Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития МО на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	37

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	38

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное).	38

1.3.10 Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.	39

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.	39

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке	39

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий баланс подачи и реализации воды, территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный баланс реализации воды по группам абонентов).	40

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	40

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	41

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	41

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	41

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	45

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	46

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.	46

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	46

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа	46

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	46

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения	47

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения	47

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	48

1.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	48

1.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению, хранению и использованию химических реагентов, используемых в водоснабжении (хлор и др.).	48

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения приведены в таблице 5.1.	48

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	50

2. Схема водоотведения	58

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Новооскольский городской округ.	58

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа.	58

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений.	59

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	61

2.1.4 Описание технической возможности очистки сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	61

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	61

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	62

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	63

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.	63

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования Новооскольский городской округ	63

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	63

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	64

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	64

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 3 года балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	64

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа	64

2.3 Прогноз объема сточных вод	64

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	64

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения	65

Рисунок 9. Схема водоотведения г.Новый Оскол	65

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей сооружений водоотведения с разбивкой по годам	66

2.3.4. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	66

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	66

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	66

2.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	66

2.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	67

2.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	68

2.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.	68

2.4.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.	68

2.4.6 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.	68

2.4.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.	68

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	69

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.	69

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.	69

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	69

2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения.	70

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения	70

# Введение.

Схема водоснабжения и водоотведения Новооскольского городского округа на период до 2034 года разработана на основании технического задания, с учетом требований современного законодательства.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения с учетом схем энергоснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на основании следующих документов:

- Генеральный план городского округа;

1. Положение о территориальном планировании;

2. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий;

3. Схема планируемого размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;

4. Схема автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения;

- Водный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Постановление Правительства РФ от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

Основные и дополнительные материалы для разработки схемы водоснабжения и водоотведения предоставлены администрацией Новооскольского городского округа.

Схема водоснабжения и водоотведения включает мероприятия по созданию централизованных систем водоснабжения и водоотведения и повышению надежности функционирования этих систем. Кроме того, разработка мероприятий по системе водоснабжения и водоотведения способствует режиму устойчивого и достаточного финансирования для обеспечения комфортных и безопасных условий проживания людей Новооскольского городского округе.

Разработка схем водоснабжения и водоотведения включает в себя:

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения Новооскольского городского округа с анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок и этапы реализации;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схемы;

Подавляющую площадь муниципального образования составляют земли населенных пунктов, занятые под муниципальное жилье, частные дома, объекты социально-культурного и рекреационного назначения (учреждения образования, здравоохранения и культуры, спортивные объекты, магазины). Земли сельхозназначения составляют небольшой процент и находятся в частном владении граждан (огороды, приусадебные участки).

Природные условия, климат.

Климат территории Новооскольского городского округа можно охарактеризовать как умеренно-континентальный с жарким летом и сравнительно мягкой зимой. Континентальность климата возрастает с северо-запада на юго-восток. Зима характеризуется неустойчивой погодой. В начале декабря морозы могут сменяться оттепелями под воздействием Атлантики, а установившийся снежный покров исчезать. Во второй половине декабря обычно наступают морозы, и образуется устойчивый снежный покров. Самый холодный зимний месяц – январь, со средней температурой -9 градусов, однако в наиболее холодные зимы температура может понижаться до -35 градусов. Но даже в январе нередко наблюдаются оттепели, которые могут случаться до восьми раз в течение месяца. В феврале высота снежного покрова достигает максимального уровня – 20-30 см. Весной атлантические вторжения вызывают похолодания и дожди. В летнее время самый жаркий месяц – июль, со средней температурой +22 градуса. Нередко Новооскольского городской округ попадает под влияние восточного переноса со стороны раскаленных пустынь азиатского континента, что приводит к повышению температуры до +35 +40 градусов. В это время устанавливается жаркая погода с засухами и суховеями. Область относится к регионам с достаточным увлажнением. В целом, годовое количество осадков колеблется от 400 до 600 мм. Более 2/3 осадков приходится на теплый сезон. Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне II В.

Климатические условия территории не вызывают ограничения для гражданского, промышленного строительства, а также хозяйственного освоения территории. При размещении объектов гражданского строительства, промышленности и иных источников загрязнения окружающей среды необходимо учитывать розу ветров, более детально проанализировать рассеивающие способности атмосферы (температурные инверсии, туманы и др.), негативное влияние погодных явлений (сильные ветра, метели и др.).

# 1.Схема водоснабжения

# 1.1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Новооскольского городского округа

# 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Новооскольского городского округа и деление территории на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности городского округа и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. Системы водоснабжения в городе объединенные для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание водоразборных колонок; пожарных гидрантов; артезианских скважин; водонапорных башен; сетей и водоводов.

Основным оборудованием являются погружные насосы ЭЦВ. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02.

Износ основных фондов составляет в среднем для сетей 90 %, для оборудования 88 %, а также в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях.

Обеззараживание воды перед подачей в сеть не производится.

# 1.1.2. Описание территорий, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На данный момент в границах Новооскольского городского округа нет центрального водоснабжения в восточной части города, северо-западной части, некоторые улицы в различных районах города (частный сектор), на территориях земель, выделенных под индивидуальное строительство в разных районах города.

На территории не охваченной централизованным водоснабжением население использует воду из индивидуальных скважин и колодцев, расположенных на территории частных домовладений.

# 1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения.

Система водоснабжения Новооскольского городского округа состоит из водопроводной системы, объединённой для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд на территории городского округа.

Централизованное водоснабжение осуществляется организацией ГУП «Белводоканал».

Для хозяйственно питьевого водоснабжения городского округа в качестве источников водоснабжения используются, артезианские скважины (подземные воды), расположенные в разных районах на территории городского округа. Водоснабжение в Новооскольском городском округе осуществляется за счет коньяк-туронского водоносного горизонта. На территории города находятся 4 водозабора и отдельностоящие скважины. Водозаборы и скважины введены в эксплуатацию в период с 1959 по 2002г.г. В настоящее время система включает в себя 107 скважин. Дебиты от 10 до 1000 м3/сут, имеется 9 башен, станции 1 подъема – 25шт., станции второго подъема – 1шт, 2 резервуара по 500 м3. Протяженность водопроводной сети – 378,03 км, мощность 6,4 тыс.м3/сут. Водопроводные трубы расположены на глубине не менее 1,6 м, с учетом климатической зоны.

# 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

Техническое обследование централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения должно проводиться согласно Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Согласно статьи 37 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

1. Техническое обследование централизованных систем холодного водоснабжения проводится в целях определения:

1) технических возможностей сооружений водоподготовки, работающих в штатном режиме, по подготовке питьевой воды в соответствие с установленными требованиями с учетом состояния источника водоснабжения и его сезонных изменений;

2) технических характеристик водопроводных сетей и насосных станций, в том числе уровня потерь, энергетической эффективности этих сетей и станций, оптимальности топологии и степени резервирования мощности;

3) экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения новых технологий;

4) сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение, с целевыми показателями деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.

2. Техническое обследование централизованных систем водоотведения проводится в целях определения:

1) технических возможностей очистных сооружений по соблюдению проектных параметров очистки сточных вод;

2) технических характеристик канализационных сетей, канализационных насосных станций, в том числе их энергетической эффективности и степени резервирования мощности;

3) экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения наилучших существующих (доступных) технологий;

4) сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей водоотведение, с целевыми показателями деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, использующих наилучшие существующие (доступные) технологии.

3. Техническое обследование проводится организацией, осуществляющей холодное водоснабжение и (или) водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированной организации. Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информирует органы местного самоуправления поселений, городских округов о датах начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения. По решению органов местного самоуправления к проведению технического обследования могут привлекаться представители органов местного самоуправления.

4. Результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления поселения, городского округа.

5. Требования к проведению технического обследования определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно - коммунального хозяйства.

6. Обязательное техническое обследование проводится не реже чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

      - Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Водоснабжение Новооскольского городского округа осуществляется от 4 водозаборов и отдельно стоящих скважин.

Подъем воды осуществляется погружными насосами марки ЭЦВ различной мощности. От водозаборных скважин на водозаборе «Северный» вода подается в 2 подземных резервуара, далее через станцию второго подъема – потребителю. От водозаборных скважин остальных водозаборов и отдельно стоящих скважин вода подается в разводящую сеть.

Структура системы водоснабжения изображена

Рисунок 1. Структура системы водоснабжения

1 — скважина; 2 — погружной насос; 3 — магистральный трубопровод; 4-водопроводная башня; 5- потребители

Снабжение питьевой водой на хозяйственно-бытовые нужды населения осуществляется из подземных источников. Водоснабжение централизованное.

Существующие водопроводы кольцевые и тупиковые с ответвлениями к жилым домам, общественным, административно-бытовым и производственным зданиям. Назначение водопровода - хозяйственно-питьевой и противопожарный. В таблице 1 представлены характеристики скважин.

Сведения о водозаборах питьевой воды из подземных источников.

Таблица 1

| № п/п | Наименование источника водоснабжения | Место расположения, адрес | Год ввода | Метод обеззараживания | Глубина скважины | Дебит скважины, м3/сут. | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водозаборная скважина № 1 (6Г) | Чернолесье | 1995 | отсутствует | 50 | 960 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина № 2 (7Г) | Чернолесье | 1995 | отсутствует | 50 | 600 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина инв.№ 1207 | ул. Аноприенко | 1963 | отсутствует | 60 | 240 | удовлетворительное |
|  | водозабор «Восточный» инв.№ 19Г | мкр. Восточный, ул. Л.Толстого | 1998 | отсутствует | 70 | 600 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина | мкр. Восточный | 1970 | отсутствует | 60 | 240 | удовлетворительное |
|  | Водозабор «Северный», №5 (2Г) | ул. Ливенская | 1993 | отсутствует | 58 | 600 | удовлетворительное |
|  | Водозабор «Северный», №6 (745Г) | ул. Ливенская | 1995 | отсутствует | 60 | 600 | удовлетворительное |
|  | Водозабор «Северный», №7 (749Г) | ул. Ливенская | 1995 | отсутствует | 60 | 240 | удовлетворительное |
|  | Водозабор «Северный», №9 (60188) | ул. Ливенская | 1990 | отсутствует | 60 | 240 | удовлетворительное |
|  | Водозабор «Северный» | ул. Ливенская |  | отсутствует |  |  | удовлетворительное |
|  | Водозабор «Центральный» № 3 (42001) | пл. Революции | 1957 | отсутствует | 115 | 600 | удовлетворительное |
|  | Водозабор «Центральный» № 5 (19901) | пл. Революции | 1977 | отсутствует | 115 | 600 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина №73911 | ул. Сушкова | 1990 | отсутствует | 90 | 240 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина №755 | ДРП | 1963 | отсутствует | 115 | 240 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина №1649 | пер. Кооперативный | 1968 | отсутствует | 75 | 240 | удовлетворительное |
|  | скважина-водозаборный узел МПМК-1 № 3383 | ул. Кооперативная | 1988 | отсутствует | 70 | 240 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина № 122 | пер. Кооперативный | 1994 | отсутствует | 75 | 240 | удовлетворительное |
|  | Скважина УКК* № 60484 | ул. Обыденко | 1978 | отсутствует | 60 | 240 | удовлетворительное |
|  | скважина | ул. Васильченко | 1994 | отсутствует | 60 | 240 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина №99 | ул. Печорская | 2010 | отсутствует | 90 | 240 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина | ул. Авиационная | 1994 | отсутствует | 60 | 240 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина № 2974 | ул. Коммунальная | 1960 | отсутствует | 50 | 240 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина № 30 | Лесопитомник |  | отсутствует | 60 | 600 | удовлетворительное |
|  | скважина | ГРП ул. Молодежная | 1960 | отсутствует | 50 | 240 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина № 3Г | ГРП Рудный в районе магазина | 1960 | отсутствует | 60 | 240 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 1 | с. Беломестное | 1993 | нет | 100 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 2 | с. Беломестное | 1993 | нет | 100 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 3 | с. Беломестное | 1968 | нет | 100 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 4 | с. Слоновка | 1987 | нет | 290 | 110 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 5 | х.Жилин | 1987 | нет | 270 | 110 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина | с. Ольховатка (старая) | 1993 | нет | 265 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина | с. Ольховатка (новая) | 2011 | нет | 270 | 130 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 1 | с. Богородское ул.Голицына | 1970 | отсутствует | 80 | 384 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 2 | с. Можайское ул.Можайская | 1972 | отсутствует | 86 | 384 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 3 | п. Полевой | 1972 | отсутствует | 80 | 358 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 1 | с.Семеновка | 1979 | отсутствует | 70 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 2 | с.Большая Ивановка | 1969 | отсутствует | 70 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 3 | с.Большая Ивановка | 1953 | отсутствует | 70 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 4 | х.Мосьпанов | 1979 | отсутствует | 70 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 6 | с.Боровое | 1971 | отсутствует | 68 | 110 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 1 | с. Васильдол, ул. Школьная | 1978 | отсутствует | 160 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 2 | с. Васильдол, ул. Левнинская | 1978 | отсутствует | 140 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 3 | с. Васильдол, ул. Вязовая | 2014 | отсутствует | 40 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 4 | с. Малое Городище, ул. Центральная | 1980 | отсутствует | 140 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 1 | с.Великомихайловка | 1978 | отсутствует | 91 | 960 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 2 | с.Великомихайловка, ул. Советская | 1978 | отсутствует | 94 | 600 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 3 | с.Покрово- Михайловка | 1980 | отсутствует | 66 | 240 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 1 | с. Глинное, ул. Центральная | 1973 | нет | 220 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 2 | с. Глинное, ул. Центральная | 2005 | нет | 220 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 3 | х. Большая Яруга ул. Алёшинская | 1975 | нет | 100 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина | с. Ивановка | 1976 | нет | 100 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина | х. Севальный | 1975 | нет | 100 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина | х. Севальный | 1993 | нет | 100 | 120 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина | с. Макешкино | 1965 | нет | 100 | 240 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина | с. Таволжанка | 1970 | нет | 100 | 240 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина | с. Серебрянка | 1968 | нет | 100 | 240 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина | с. Николаевка | 2015 | нет | 100 | 960 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина | с. Николаевка | 2015 | нет | 100 | 960 | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина № 87 | с. Львовка | 2015 | нет | 100 | н/д | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина | х. Березов | 1985 | нет | 100 | н/д | удовлетворительное |
|  | водозаборная скважина | с. Васильполье | 2015 | нет | 100 | н/д | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 1 | п. Прибрежный, ул. Набережная | н/д | отсутствует | 70 | 87 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 2 | п. Прибрежный, ул. Набережная | н/д | отсутствует | 70 | 87 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 3 | п. Прибрежный, ул. Речная | н/д | отсутствует | 70 | 87 | неудовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 4 | с. Ниновка, ул. Советская | н/д | отсутствует | 80 | 80 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 6 | с. Ниновка, ул. Советская | н/д | отсутствует | 80 | 80 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 7 | с. Ниновка, пер. Фабричный | н/д | отсутствует | 80 | 80 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 8 | с. Песчанка | н/д | отсутствует | 80 | 87 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 9 | с. Косицыно | н/д | отсутствует | 80 | 90 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 10 | с.Фироновка | н/д | отсутствует | 60 | 87 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 11 | п. Козловский | н/д | отсутствует | 80 | 87 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 1 | с. Новая Безгинка ул. Молодежная | 1986 | отсутствует | 75 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 2 | с. Новая Безгинка ул. Центральная | 1986 | отсутствует | 73 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 3 | с. Никольское ул. Народная | 1991 | отсутствует | 75 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 4 | х. Костевка ул. Дорожная | 1990 | отсутствует | 90 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 5 | х. Сабельный ул. Садовая | 1993 | отсутствует | 110 | 130 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 6 | х. Веселый ул.Степная | 1963 | отсутствует | 162 | 110 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 1 | с. Голубино | 1986 | отсутствует | 32 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 2 | с. Голубино | 1989 | отсутствует | 32 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 3 | с.Оскольское | 1968 | отсутствует | 24 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 4 | с.Леоновка | 1989 | отсутствует | 32 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 1 | с. Солонец-Поляна ул. Слободская | 1972 | отсутствует | 155 | 600 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 2 | с. Киселевка ул. Школьная | 1972 | отсутствует | 110 | 400 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 1 | с. Старая Безгинка, ул. Садовая | 1974 | отсутствует | 140 | 380 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 2 | с. Старая Безгинка, ул. Садовая | 2014 | отсутствует | 120 | 380 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 3 | с. Старая Безгинка ул. Малоивановка | 1976 | отсутствует | 140 | 240 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 4 | с.Старая Безгинка, ул. Заречная | 1994 | отсутствует | 120 | 240 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 5 | х. Калиновка | 2008 | отсутствует | 160 | 240 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 6 | х. Попасный | 1969 | отсутствует | 160 | 180 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 1 | с.Тростенец, ул.Школьная | 1958 | отсутствует | 130 | 87 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 2 | с.Тростенец ул. Новоселовка | 1981 | отсутствует | 100 | 100 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 4 | с.Мозолевка, ул.Лесная | 1963 | отсутствует | 70 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 2 | с. Шараповка, ул.Зелёная | 1970 | отсутствует | 90 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 3 | с. Шараповка ул.Заречная | 1974 | отсутствует | 70 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 1 | с. Шараповка, ул.Центральная | 1986 | отсутствует | 70 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 1 | с.Крюк | 1962 | отсутствует | 100 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 2 | с.Яковлевка | 1958 | отсутствует | 100 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 3 | с.Яковлевка | 1960 | отсутствует | 100 | 150 | неудовлетворительное, не эксплуатируется |
|  | Артезианская скважина № 1 | с.Барсук ул.Швец 1 | 1993 | отсутствует | 100 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 2 | с.Барсук ул.Швец 2 | 1993 | отсутствует | 100 | 150 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 3 | с.Барсук ул.Швец | 1968 | отсутствует | 100 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 4 | с. Ярское, ул. Городова | 1993 | отсутствует | 265 | 120 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 5 | с. Богдановка, ул.Победы | 1993 | отсутствует | 270 | 130 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 6 | С .Остаповка, ул.Зеленая | 1987 | отсутствует | 290 | 110 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 7 | х. Гнилица | 1987 | отсутствует | 270 | 110 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 8 | х.Васильевка | 1992 | отсутствует | 240 | 110 | удовлетворительное |
|  | Артезианская скважина № 9 | х. Гайдашовка | н/д | отсутствует | н/д | н/д | Требует ремонта |

Артезианские скважины оснащены скважинными насосами (табл. 1.1).

Вода поступает потребителю без очистки и хлорирования.

Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 согласно протоколам лабораторных исследований.

В силу множества причин (непостоянная нагрузка, геологическая составляющая-меловые и песчаные слои грунта, перепады эл.напряжения в сетях и т.п.), погружные насосы часто выходят из строя, замена происходит в среднем раз в год, иногда и чаще.

Таблица 1.1.

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, по паспорту м3/час | H, м | Марка электродвигателя | P, кВт | n, об/ мин | Напряжение | Наличие ПЧ | Степень физического износа оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новый Оскол |
|  | ЭЦВ 8-25-150 | 2016 | 25 | 150 | ПЭДВ | 11 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 8-25-150 | 2016 | 25 | 150 | ПЭДВ | 11 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2012 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | В |
|  | ЭЦВ 6-16-140 | 2015 | 16 | 140 | ПЭДВ | 11 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 8-25-150 | 2015 | 25 | 140 | ПЭДВ | 11 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 8-25-110 | 2011 | 25 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | 2011 DELTA-VFD-F | Г |
|  | ЭЦВ 8-25-110 | 2016г. | 25 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 8-25-110 | 2016 | 25 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 8-25-110 | 2015 | 25 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2015 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | Г |
|  | ЭЦВ 8-25-110 | 2016 | 25 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | OBEH-ПЧВЗ | Б |
|  | ЭЦВ 8-25-110 | 2015 | 25 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2016 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | 2011 DELTA-VFD-F | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2014 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2016 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | 2011 DELTA-VFD-F | В |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2014 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | 2011 DELTA-СР-2000 | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2016 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | 2013 DELTA-СР-2000 | Г |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2011 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | 2013 DELTA-СР-2000 | Г |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2013 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 6-16-140 | 2016 | 16 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | В |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2014 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | 2011 г DELTA-VFD-F | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2014 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | 2011г DELTA-VFD-F | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2016 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | 2012г. DELTA-VFD-F | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2016 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-240 | 2016 | 10 | 240 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | Б |
| с. Беломестное |
|  | ЭЦВ 6-16-190 | 2017 | 16 | 190 | ПЭДВ | 13 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 6-16-140 | 2014 | 16 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2014 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | Б |
| с. Слоновка |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2015 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | Б |
| х. Жилин |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2016 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | Б |
| с. Ольховатка |
|  | ЭЦВ 8-25-110 | 2010 | 25 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | Г |
|  | ЭЦВ 8-25-150 | 2017 | 25 | 150 | ПЭДВ | 11 | 3000 | 380 | нет | А |
| с. Богородское |
|  | ЭЦВ 6-16-110 | 2017 | 16 | 110 |  | 7,5 |  |  | нет | А |
| с. Можайское |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2013 | 10 | 110 |  | 7,5 |  |  | нет | В |
| п. Полевой |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2011 | 10 | 110 |  | 7,5 |  |  | нет | Г |
| с. Семеновка |
|  | ЭВЦ -6-10-140 | 2013 | 6,5 | 80 |  | 6,3 |  |  | да | Г |
| с. Большая Ивановка |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2014 | 10 | 80 |  | 6,3 |  |  | нет | В |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2015 | 10 | 80 |  | 6,3 |  |  | нет | Б |
| х.Мосьпанов |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2013 | 10 | 80 |  | 6,3 |  |  | нет | Г |
| с.Боровое |
|  | ЭЦВ 6-10-80 | 2008 | 6,5 | 80 |  | 6,3 |  |  | нет | Г |
| с. Васильдол |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2014 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | 2014г. DELTA-СР-2000 | В |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2014 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | В |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2014 | 6,5 |  |  |  |  |  | нет | В |
| с. Малое Городище, ул. Центральная |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2017 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | А |
| с. Великомихайловка |
|  | ЭЦВ 8-25-110 | 2014 | 25 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | 2015г. DELTA-СР-2000 | В |
|  | ЭЦВ 8-40-110 | 2017 | 40 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | 2014г.OBEH-ПЧВЗ | Б |
| с. Покрово-Михайловка |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2016 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | Б |
| с. Макешкино |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2015 | 10 | 110 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | 60 |
| с. Таволжанка |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2014 | 10 | 110 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | 60 |
| с. Серебрянка |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2015 | 10 | 110 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | 60 |
| с. Николаевка |
|  | ЭЦВ 6-10-160 | 2011 | 10 | 160 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | 25 |
|  | ЭЦВ 6-10-160 | 2015 | 10 | 160 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | 20 |
| с. Львовка |
|  | ЭЦВ 6-10-160 | 2014 | 10 | 160 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | DELTA-СР-2000 | 20 |
| х. Березов |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2014 | 10 | 110 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | 60 |
| х. Васильполье |
|  | ЭЦВ 6-10-160 | 2015 | 10 | 160 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | 20 |
| с. Глинное |
|  | ЭЦВ 6-10-240 | 2014 | 10 | 240 | ПЭДВ | 11 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-240 | 2016 | 10 | 240 | ПЭДВ | 11 | 3000 | 380 | нет | Б |
| х. Большая Яруга ул. Алёшинская |
|  | ЭЦВ 6-10-240 | 2015 | 10 | 240 | ПЭДВ | 11 | 3000 | 380 | нет | Б |
| с. Ивановка |
|  | ЭЦВ 6-10-240 | 2016 | 10 | 240 | ПЭДВ | 11 | 3000 | 380 | нет | Б |
| х. Севальный |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2016 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2016 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | Б |
| пос. Прибрежный |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2017 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | 2014г.DELTA-СР-2000 | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-80 | 2015 | 10 | 80 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2009 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | Г |
| с. Ниновка |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2017 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2017 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | А |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2011 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | Г |
| с. Песчанка |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2015 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | Б |
| с. Косицыно |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2014 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | Г |
| с. Фироновка |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2012 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | Г |
| п. Козловский |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2008 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | Г |
| с. Новая Безгинка |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2017 | 6,5 | 110 |  | 6,3 |  |  | нет | А |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2005 | 10 | 140 |  | 7,5 |  |  | нет | Г |
| с. Никольское |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2014 | 6,5 | 110 |  | 6,3 |  |  | нет | В |
| х. Костевка |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2013 | 10 | 140 |  | 7,5 |  |  | нет | Г |
| х. Сабельный |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2014 | 6,5 | 110 |  | 6,3 |  |  | нет | В |
| х. Веселый |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2015 | 6,5 | 110 |  | 6,3 |  |  | нет | Б |
| с. Голубино |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2016 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | 2016 DELTA-СР-2000 | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2016 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | Б |
| с. Оскольское |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2016 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | Б |
| с. Леоновка |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2016 | 10 | 110 | ПЭДВ | 5,5 | 3000 | 380 | нет | Б |
| с.Солонец-Поляна |
|  | ЭЦВ 6-10-180 | 2016 | 10 | 180 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-160 | 2015 | 10 | 160 | ПЭДВ | 7,5 | 3000 | 380 | нет | Б |
| с. Старая Безгинка |
|  | ЭЦВ 6-16 -140 | 2012 | 16 | 140 |  | 7,5 |  |  | нет | Г |
|  | ЭЦВ 6-16-90 | 2014 | 16 | 90 |  | 7,5 |  |  | нет | В |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2012 | 10 | 140 |  | 6,3 |  |  | нет | Г |
|  | ЭЦВ 6-10-110 | 2011 | 10 | 110 |  | 6,3 |  |  | нет | Г |
|  | ЭЦВ 6-10-80 | 2010 | 10 | 80 |  | 6,3 |  |  | нет | Г |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2013 | 10 | 140 |  | 6,3 |  |  | нет | В |
| с. Тростенец |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2016 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | 2011 DELTA-VFD-F | Б |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2015 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | 2014 DELTA-VFD-F | Б |
| с. Мозолёвка |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2014 | 10 | 140 | ПЭДВ | 6,3 | 3000 | 380 | нет | Г |
| с. Шараповка |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2017 | 10 | 140 | ПЭДВ | 6,3 | 3000 | 380 | DELTA-VFD-F | В |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2015 | 10 | 140 | ПЭДВ | 6,3 | 3000 | 380 | нет | В |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2014 | 10 | 140 | ПЭДВ | 8 | 3000 | 380 | нет | В |
| с. Яковлевска |
|  | ЭЦВ 6-10-180 | 2013 | 10 | 180 |  | 7,5 |  |  | нет | Г |
|  | ЭЦВ 6-10-180 | 2010 | 10 | 180 |  | 7,5 |  |  | нет | Г |
|  | ЭЦВ 6-10-180 | 2011 | 10 | 180 |  | 7,5 |  |  | нет | Д |
| с. Ярское |
|  | ЭЦВ 6-10-180 | 2013 | 10 | 180 |  | 7,5 |  |  | нет | Г |
|  | ЭЦВ 6-10-180 | 2009 | 10 | 180 |  | 7,5 |  |  | нет | Г |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2013 | 10 | 140 |  | 6,3 |  |  | нет | Г |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2013 | 10 | 140 |  | 6,3 |  |  | нет | Г |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2013 | 10 | 140 |  | 6,3 |  |  | нет | Г |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2013 | 10 | 140 |  | 6,3 |  |  | нет | Г |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2012 | 10 | 140 |  | 6,3 |  |  | нет | Г |
|  | ЭЦВ 6-10-140 | 2010 | 10 | 140 |  | 6,3 |  |  | нет | Г |

Приборы учета имеются только на водозаборе «Чернолесье», на остальных источниках объем поднятой воды определяется по количеству затраченной электроэнергии (данные приведены за 2016 год)

Таблица 1.2.

| Водозабор | Наличие прибора учета | Количество поднятой воды за год, тыс. м3 | Количество затраченной электроэнергии за год, тыс. кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Чернолесье – прав.берег р.Оскол | да |  | 187,600 |
| Чернолесье – прав.берег р.Оскол | да |  |  |
| ул.Аноприенко | нет | 3,023 | 3,144 |
| МКР «Восточный» ул.Л.Толстого | нет | 21,266 | 94,640 |
| МКР «Восточный» ул.Молодежная | нет |  |  |
| мкр-н Северный, за больничным городком | нет | 358,819 | 257,016 |
| мкр-н Северный, за больничным городком | нет |  |  |
| мкр-н Северный, за больничным городком | нет |  |  |
| мкр-н Северный, за больничным городком | нет |  |  |
| мкр-н Северный, за больничным городком | нет |  |  |
| пл.Революции | нет | 180,043 | 151,462 |
| пл.Революции | нет |  |  |
| ул.Сушкова | нет | 12,188 | 11,139 |
| п.ДРП | нет | 4,207 | 9,531 |
| пер. Кооперативный | нет | 56,401 | 18,982 |
| ул. Кооперативная | нет |  | 11,893 |
| пер. Кооперативный | нет |  | 14,365 |
| ул. Обыденко, учкомбинат | нет | 91,574 | 8,721 |
| ул.Васильченко | нет |  | 3,414 |
| Лесопитомник Печора | нет |  | 19,681 |
| ул.Авиационная | нет |  | 17,873 |
| ул.Коммунальная | нет |  | 21,066 |
| Лесопитомник | нет |  | 4,310 |
| ул.Молодежная | нет | 11,528 | 4,733 |
| База ГРП п.Рудный | нет |  | 14,784 |

В результате анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям «СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и «Правилам технической эксплуатации систем коммунального водоснабжения и канализации».

Сроки службы трубопроводов водоснабжения из различных материалов, определенны на основании анализа нормативной документации и сертификатов на трубопроводы заводов-изготовителей и составляют:

- для стальных труб – 20 лет;

- для чугунных труб – 35 лет;

- для железобетонных труб – 30 лет;

- для асбестоцементных труб – 20 лет;

- для полиэтиленовых труб – 50 лет.

Показатели аварийности сетей водоснабжения определялись по данным аварийно-диспетчерской службы ГУП «Белводоканал». Было проанализировано число заявок от населения, количество и характер технологических повреждений.

Сроки службы насосного оборудования определены на основании анализа паспортов и составляют (таблица 1.3):

Таблица 1.3

| Марка насосного агрегата | Срок службы |
| --- | --- |
| ЭЦВ | 3 года |

      - Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений.

Качество подаваемой населению воды (на всем пути транспортирования от водозаборного устройства до потребителя) должно подвергаться санитарному контролю. Санитарный надзор, осуществляемый санэпидстанцией, распространяется на всю систему хозяйственно-питьевого водоснабжения. На территории, входящей в зону санитарной охраны, должен быть установлен режим, обеспечивающий надежную защиту источников водоснабжения от загрязнения и сохранение требуемых качеств воды. В системе водоснабжения городского округа система очистки питьевой воды отсутствует. Вода из скважин подается потребителям без прохождения дополнительной очистки.

Средние данные лабораторных анализов воды из скважин приведены в таблице 1.4.

Данные лабораторных анализов

Таблица 1.4

| Наименование показателей | Ед. изм. | Величина допустимого уровня | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Цветность | градусы | не более 20 | 16,0± 3,2 |
| Мутность | ЕМФ | не более 2,6 | 0,82± 0,16 |
| Окисляемость перманганатная | мг/л | не более 5 | 0,9 ± 0,09 |
| Запах | баллы | не более 2 | 0 |
| Привкус | баллы | не более 2 | 0 |
| РН | един. рН | от 6 (вкл) до 9 (вкл) | 7,5± 0,2 |
| Жесткость общая | Ж° | не более 7 | 6,8± 0,2 |
| Сухой остаток | мг/л | не более 1000 | 703,0± 70,3 |
| ПАВ (анионоактивный) | мг/л | не более 0,5 | <0,015 |

Оценка результатов исследований: отобранные пробы воды по показателям жесткость, железо иногда не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» незначительно превышая норматив. Это обусловлено территориальным положением скважин, геологическими особенностями местности.

Исследования проводятся Филиалом Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Новооскольского городского округа».

По остальным показателям качество воды из источников отвечает санитарно-гигиеническим нормам. Вода поступает потребителю без предварительной подготовки (очистки и хлорирования). Большая часть оборудования насосных станций требует ремонта, реконструкции или полной замены. На скважинах отсутствуют приборы учёта объема водозабора.

      - Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку эффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В Новооскольском городском округе на водозаборе «Северный» ул. Ливенская функционирует централизованная насосная станция второго подъема, год ввода в эксплуатацию – 1985.

Показатели износа здания ВНС второго подъема определялись по результатам натурного обследования. Износ насосного оборудования был рассчитан как соотношение фактически прослуженного времени к средненормативному сроку службы. Были проанализированы количество и характер технологических повреждений.

Сроки службы насосного оборудования, определенные на основании анализа паспортов, приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| Марка насосного агрегата | Срок службы, лет |
| --- | --- |
| К 100-65-20 | 30 лет |

Сводная информация оценки технического состояния насосного оборудования представлена в таблице 1.7.

Оценка эффективности подачи воды

Таблица 1.6

| Год | Перекачано воды, тыс.м3/год | Суммарное электропотребление, кВт∙ч/год | Оценка энергоэффективности подачи воды, кВт∙ч/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 358819 | 257016 | 0,72 |

Оценка энергоэффективности системы водоснабжения, выраженная в удельных энергозатратах на куб.м передаваемой воды, показывает, что при существующем режиме перекачки воды потребителям на ПНС ул. Ливенская энергозатраты на подъем 1 м3 воды составляют 0,72 кВт*ч/м3.

Таблица 1.7

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, по паспорту м3/час | H, м | Марка электодвигателя | P, кВт | n, об/ мин | Напря-жение | Наличие ПЧ | Степень физического износа оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПНС г. Новый Оскол ул. Ливенская |
| 1 | К-100-65-200 | 2014 | 100 | 65 | АИР-180-тип2 | 30 | 3000 | 380 | да | Б |

      - Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определения возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки ее по сетям

Снабжение абонентов холодной питьевой водой надлежащего качества осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Характеристика сетей по городскому поселению представлена в таблице 1.8

Общая протяженность водопроводной сети (ХВС) составляет 378,03 км,

Средний износ сетей водоснабжения – 90 %.

Протяженность сетей со 100% износом – 334 км.

Оценка технического состояния водопроводных сетей по участкам представлена в таблице 1.8.

Таблица 1.8

| № п/п | Наименование улиц | Диаметр | Материал | Протяженность, км | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в/з «Чернолесье» |  |
| 1 | Сети водоснабжения в/з «Чернолесье» | 76, 100, 300 | Сталь, пластик | 1,7 | 1995 | 100 |
| скв. ул. Аноприенко |  |
| 1 | Алексеевская ул |  |  |  |  |  |
| 2 | Аноприенко ул | 76, 100 | чугун, асбест | 1,7 | 1983 | 100 |
| 3 | Б.Хмельницкого ул |  |  |  |  |  |
| 4 | Пролетарская ул |  |  |  |  |  |
| в/з «Восточный» |  |
| 1 | Восточная ул |  |  |  |  |  |
| 2 | Гоголя ул |  |  |  |  |  |
| 3 | Дачная ул |  |  |  |  |  |
| 4 | Есенина ул |  |  |  |  |  |
| 5 | Л.Толстого ул | 76, 100, 300 | Сталь, пластик | 9,2 | 1999 | 90 |
| 6 | Тенистая ул |  |  |  |  |  |
| 7 | Тихая ул |  |  |  |  |  |
| 8 | Чехова ул |  |  |  |  |  |
| 9 | Юбилейная ул |  |  |  |  |  |
| Скв. мкр «Восточный» |  |
| 1 | Валуйская ул |  |  |  |  |  |
| 2 | Вишневая ул |  |  |  |  |  |
| 3 | Кленовая ул |  |  |  |  |  |
| 4 | Князя Львова ул |  |  |  |  |  |
| 5 | Космонавтов ул |  |  |  |  |  |
| 6 | Лапина ул |  |  |  |  |  |
| 7 | Магистральная ул | 76, 100 | чугун, асбест | 4,3 | 1970 | 100 |
| 8 | Мечникова ул |  |  |  |  |  |
| 9 | Молодежная ул |  |  |  |  |  |
| 10 | Отрадная ул |  |  |  |  |  |
| 11 | Светлая ул |  |  |  |  |  |
| 12 | Солнечная ул |  |  |  |  |  |
| 13 | Степная ул |  |  |  |  |  |
| 14 | Цветочная ул |  |  |  |  |  |
| в/з «Северный» |  |
| 1 | А.Невского ул |  |  |  |  |  |
| 2 | Белгородская ул |  |  |  |  |  |
| 3 | Дорожная ул |  |  |  |  |  |
| 4 | Интернациональная ул | 76, 100, 300 | чугун, асбест | 19,2 | 1990 | 100 |
| 5 | Калинина ул |  |  |  |  |  |
| 6 | Лермонтова ул |  |  |  |  |  |
| 7 | Лесная ул |  |  |  |  |  |
| 8 | Ливенская ул |  |  |  |  |  |
| 9 | Павлова пер |  |  |  |  |  |
| 10 | Советский пер |  |  |  |  |  |
| 11 | Сосновая ул |  |  |  |  |  |
| 12 | Тельмана ул |  |  |  |  |  |
| в/з «Центральный» |  |
| 1 | 1 Мая ул |  |  |  |  |  |
| 2 | Гагарина ул |  |  |  |  |  |
| 3 | Гражданская ул |  |  |  |  |  |
| 4 | Дзержинского ул |  |  |  |  |  |
| 5 | Кирова ул |  |  |  |  |  |
| 6 | Комсомольская ул |  |  |  |  |  |
| 7 | Костицина ул |  |  |  |  |  |
| 8 | Красноармейская ул |  |  |  |  |  |
| 9 | Ленина ул |  |  |  |  |  |
| 10 | М.Горького ул |  |  |  |  |  |
| 11 | Набережная ул |  |  |  |  |  |
| 12 | Октябрьская ул |  |  |  |  |  |
| 13 | Оскольская ул |  |  |  |  |  |
| 14 | Пионеров ул |  |  |  |  |  |
| 15 | Пушкина ул |  |  |  |  |  |
| 16 | Революции пл | 76, 100, 300 | чугун, асбест | 20,5 | 1959 | 100 |
| 17 | Речная ул |  |  |  |  |  |
| 18 | Рождественская ул |  |  |  |  |  |
| 19 | Святых Петра и Павла ул |  |  |  |  |  |
| 20 | Славы ул |  |  |  |  |  |
| 21 | Титова пер |  |  |  |  |  |
| 22 | Успенская ул |  |  |  |  |  |
| 23 | Центральная пл |  |  |  |  |  |
| 24 | Чапаева ул |  |  |  |  |  |
| Скважина ул. Сушкова |  |
| 1 | Величко ул |  |  |  |  |  |
| 2 | Островского ул |  |  |  |  |  |
| 3 | Свободы пл | 76, 100 | чугун, асбест | 1,7 | 1980 | 100 |
| 4 | Солдатская ул |  |  |  |  |  |
| 5 | Спортивная ул |  |  |  |  |  |
| 6 | Сушкова ул |  |  |  |  |  |
| Скважина пос.ДРП |  |
| 1 | ДРП ул №1,2,3,4 | 76, 100 | чугун, асбест | 0,5 | 1964 | 100 |
| Скважина Заготконтора инв.№1649 |  |
| 1 | Кирзаводская ул | 76, 100 | чугун, асбест | 1,4 | 1968 | 100 |
| Скважина МПМК-1 |  |
| 1 | Бондарева ул |  |  |  |  |  |
| 2 | Кооперативная ул | 76, 100 | чугун, асбест | 0,4 | 1961 | 100 |
| Скважина пер. Кооперативный (промстрой), инв. № 122 |  |
| 1 | Кооперативный пер | 76, 100 | чугун, асбест | 2,2 | 1961 | 100 |
| Скважина УКК ул. Обыденко |  |
| 1 | Колхозная ул |  |  |  |  |  |
| 2 | Обыденко ул | 76, 100 | чугун, асбест | 0,4 | 1978 | 100 |
| Скважина ул.Васильченко |  |
| 1 | Васильченко ул | 76, 100 | Сталь, пластик | 1,2 | 1990 | 100 |
| Лесопитомник |  |
| 1 | Геологов ул |  |  |  |  |  |
| 2 | Жуковского ул |  |  |  |  |  |
| 3 | Новоселовская ул |  |  |  |  |  |
| 4 | Печорская ул | 76, 100 | пластик | 8,9 | 2010 | 14 |
| 5 | Погромецкая ул |  |  |  |  |  |
| 6 | Поселковая ул |  |  |  |  |  |
| 7 | Старобезгинская ул |  |  |  |  |  |
| 8 | Студенческая ул |  |  |  |  |  |
| 9 | Центральная ул |  |  |  |  |  |
| 10 | Чернянская ул |  |  |  |  |  |
| Скважина 4 школа |  |
| 1 | Авиационная ул | 76, 100 | Сталь, пластик | 3,2 | 1990 | 100 |
| ул. Коммунальная, инв.№2974 |  |
| 1 | Коммунальная ул |  |  |  |  |  |
| 2 | Котовского ул |  |  |  |  |  |
| 3 | Крылова ул |  |  |  |  |  |
| 4 | Маяковского ул | 76, 100 | чугун, асбест | 2,2 | 1960 | 100 |
| 5 | Полевая ул |  |  |  |  |  |
| 6 | Тургенева ул |  |  |  |  |  |
| 7 | Фрунзе ул |  |  |  |  |  |
| Лесопитомник, инв.№30 |  |
| 1 | Губкина ул |  |  |  |  |  |
| 2 | Лесопитомник ул | 76, 100 | чугун, асбест | 0,5 | 1985 | 100 |
| 3 | Строителей ул |  |  |  |  |  |
| 4 | Энтузиастов ул |  |  |  |  |  |
| Скважина ул.Молодежная( (ГРП) |  |
| 1 | Молодежная ул, п. Рудный | 76, 100 | Сталь, пластик | 3,4 | 1990 | 100 |
| Скважина пос. ГРП Рудный № 3Г |  |
| 1 | Малиновая ул |  |  |  |  |  |
| 2 | Б/У п. Рудный | 76, 100 | чугун, асбест | 3,2 | 1985 | 100 |
| 3 | Садовая ул, п. Рудный |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  |  | 87,07 |  |  |
| с. Беломестное |
| 1 | ул. Парковая | 76, 100 | чугун, | 1,1 | 1988 | 100 |
| 2 | ул. Новая | 76, 100 | чугун, асбест | 1,5 | 1982 | 100 |
| 3 | ул. Нижняя | 76, 100 | чугун, асбест | 1 | 1988 | 100 |
| 4 | ул. Молодежная | 76, 100 | чугун, асбест | 11,7 | 1988 | 100 |
| 5 | ул. Садовая | 76, 100 | чугун, асбест | 1,3 | 1988 | 100 |
| 6 | ул. Раздольная | 76, 100 | чугун, асбест | 1,0 | 1965 | 100 |
| 7 | ул. Вишневая | 76, 100 | чугун | 1,4 | 1988 | 100 |
| 8 | ул. Центральная | 76, 100 | асбест, чугун | 6,1 | 1965 | 100 |
| 9 | ул. Восточная, пер. Луговой | 76, 100 | асбест, чугун | 1,8 | 1965 | 100 |
| с. Ольховатка |
|  | ул. Молодежная | 76, 100 | асбест | 1,6 | 1994 | 100 |
|  | ул. Озерная | 76, 100 | асбест | 1,1 | 1994 | 100 |
|  | ул. Центральная | 76, 100 | асбест | 3,9 | 1994 | 100 |
|  | ул. Привольная | 76, 100 | асбест | 1,0 | 1994 | 100 |
|  | ул. Звонкая | 76, 100 | асбест | 0,6 | 1994 | 100 |
|  | ул. Лесная | 76, 100 | асбест | 0,6 | 1994 | 100 |
| с. Слоновка |
|  | с. Слоновка, северная часть | 76, 100 | асбест, чугун | 5,2 | 1991 | 100 |
|  | с. Слоновка, южная часть | 76, 100 | асбест, чугун | 6,0 | 1990 | 100 |
|  | х. Жилин | 76, 100 | асбест, чугун | 1,0 | 1990 | 100 |
|  | ВСЕГО |  |  | 47,9 |  |  |
| с. Богородское |
| 1 | ул. Голицына | 50 - 100 | чугун, асбест | 2,52 | 1974 | 100 |
| 2 | ул. Козельская | 50 - 100 | чугун, асбест | 2,08 | 1974 | 100 |
| 3 | ул. Школьная | 50 - 100 | чугун, асбест | 0,62 | 1974 | 100 |
| с. Можайское |
| 1 | ул. Можайская | 50 - 100 | чугун, асбест | 0,854 | 1974 | 100 |
| п. Полевой |
| 1 | ул.Центральная | 50 - 100 | асбест, пластик | 5,0 | 1978 | 100 |
| 2 | ул.Дальняя | 50 - 100 | асбест, пластик | 0,514 | 1978 | 100 |
| 3 | ул.Садовая | 50 - 100 | асбест, пластик | 1,0 | 1978 | 100 |
|  | ВСЕГО |  |  | 12,58 |  |  |
| 1 | с.Семеновка | 100 | чугун, асбест | 1,7 | 1979 | 100 |
| 2 | с.Большая Ивановка | 100 | чугун, асбест | 4,8 | 1979 | 100 |
| 3 | х.Мосьпанов | 100 | чугун, асбест | 5,7 | 1979 | 100 |
| 4 | с.Боровое | 100 | асбест | 5,2 | 1981 | 100 |
|  | ВСЕГО |  |  | 17,4 |  |  |
| с. Немцево |
| 1 | ул. Верхняя | 76, 100 | сталь | 0,9 | 1964 | 100 |
| 2 | ул. Акимовская | 76, 100 | чугун | 0,92 | 1964 | 100 |
| 3 | ул. Цапковых | 76, 100 | сталь | 1,15 | 1964 | 100 |
| 4 | ул. Михайловская | 76, 100 | чугун | 0,75 | 1964 | 100 |
| 5 | ул. Нижняя | 76, 100 | асбест | 1,36 | 1964 | 100 |
|  | ВСЕГО |  |  | 5,08 |  |  |
| с.Васильдол |
| 1 | ул. Селезневка | 100 | асбест | 0,9 | 1974 | 100 |
| 2 | ул. Нижняя | 100 | асбест | 2,5 | 1974 | 100 |
| 3 | ул. Школьная | 100 | асбест | 1,9 | 1974 | 100 |
| 4 | ул. Левнинская | 100 | асбест | 0,9 | 1974 | 100 |
| 5 | ул. Морозовка | 100 | асбест | 1,2 | 1974 | 100 |
| 6 | ул. Хуторская | 100 | пластик | 1,5 | 2012 | 10 |
| 7 | ул. Храменка | 100 | асбест | 0,9 | 1974 | 100 |
| с. Малое Городище |
| 8 | ул. Центральная | 100 | асбест | 1,8 | 1976 | 100 |
| 9 | ул. Нижняя | 100 | асбест | 1 | 1976 | 100 |
|  | ВСЕГО |  |  | 12,6 |  |  |
| с. Великоимихайловка |
| 1 | 40 Лет Октября ул | 76,100 | а/ц,сталь | 9,6 | 1954 | 100 |
| 2 | Буденного ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| 3 | Ворошилова ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| 4 | Каховка ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| 5 | Красноармейская ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| 6 | Новая ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| 7 | Октябрьская ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| 8 | Первой Конной Армии пл | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| 9 | Первомайская ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| 10 | Пролетарская ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| 11 | Садовая ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| 12 | Советская ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| с.Покрово-Михайловка |
| 1 | 40 лет Октября ул | 76,100 | а/ц,сталь | 9,6 | 1954 | 100 |
| 2 | 8 Марта ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| 3 | Комсомольская ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| 4 | Нижняя ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| 5 | Пионерская ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| 6 | Подгорная ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| 7 | Покровская ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| 8 | Школьная ул | 76,100 | а/ц,сталь |  | 1954 | 100 |
| с. Подвислое |
| 1 | с. Подвислое | 76,100 | асбест, чугун | 1,0 | 1976 | 100 |
|  | ВСЕГО |  |  | 20,2 |  |  |
| с. Глинное |
| 1 | ул. Молодежная | 76, 100 | чугун, асбест | 0,8 | 1973 | 100 |
| 2 | ул. Приоскольская | 76, 100 | чугун, асбест | 0,9 | 1973 | 100 |
| 3 | ул. Центральная | 76, 100 | чугун, асбест | 1,6 | 1973 | 100 |
| 4 | пер. Ближний | 76, 100 | чугун, асбест | 0,5 | 1973 | 100 |
| х. Большая Яруга |
|  | ул. Алешинская | 76, 100 | чугун, асбест | 2,2 | 1975 | 100 |
| с. Ивановка |
|  | ул. Магистральная | 76, 100 | чугун, асбест | 3,4 | 1976 | 100 |
| х. Севальный |
|  | ул. Сибирская | 76, 100 | асбест, чугун | 0,2 | 1975 | 100 |
|  | ул. Солнечная | 76, 100 | асбест, чугун | 1,6 | 1975 | 100 |
|  | ул. Новая | 76, 100 | асбест, чугун | 0,4 | 1975 | 100 |
|  | ВСЕГО |  |  | 11,4 |  |  |
| с. Николаевка |
| 1 | Василия Мартыненко ул | 100 | Чугун, асбест, п/э | 4 | 1986 | 100 |
| 2 | Молодежная ул | 100 | Чугун, асбест, п/э |  | 1986 | 100 |
| 3 | Центральная ул | 100 | Чугун, асбест, п/э |  | 1986 | 100 |
| с. Львовка |
| 1 | Лозовая ул | 100 | Чугун, асбест | 6 | 1986 | 100 |
| 2 | Поповка ул | 100 | Чугун, асбест |  | 1986 | 100 |
| 3 | Центральная ул | 100 | Чугун, асбест |  | 1986 | 100 |
| 4 | Черемушки ул | 100 | Чугун, асбест |  | 1986 | 100 |
| х. Богатый |
| 1 | Есенина ул | 100 | Чугун, асбест | 2,5 | 1986 | 100 |
| 2 | Лесная ул | 100 | Чугун, асбест |  | 1986 | 100 |
| х. Васильполье |
| 1 | Зеленая ул | 100 | Чугун, асбест, п/э | 1 | 1986 | 100 |
| 2 | с. Макешкино | 100 | Чугун, асбест | 5 | 1965 | 100 |
| 3 | с. Таволжанка | 100 | Чугун, асбест | 1,5 | 1970 | 100 |
| 4 | с.Серебрянка | 100 | Чугун, асбест | 1 | 1968 | 100 |
| 5 | х. Березов | 100 | Чугун, асбест | 0,5 | 1970 | 100 |
|  | ВСЕГО |  |  | 21,5 |  |  |
| с. Ниновка |
| 1 | ул. Победы | 76, 100 | чугун, асбест | 1,8 | 1974 | 100 |
| 2 | ул. Советская | 76, 100 | чугун, асбест | 1,5 | 1982 | 100 |
| 3 | ул. Подгорная | 76, 100 | сталь | 1,1 | 1974 | 100 |
| 4 | ул. Садовая | 76, 100 | асбест, пластик | 0,7 | 1974 | 100 |
| 5 | ул. Майская | 76, 100 | асбест | 0,7 | 1983 | 100 |
| 6 | ул. Молодежная | 76, 100 | асбест | 0,7 | 2001 | 80 |
| 7 | ул. Тихая | 76, 100 | асбест | 0,5 | 2001 | 80 |
| 8 | ул. Придорожная | 76, 100 | асбест | 0,5 | 2002 | 75 |
| 9 | пер. Совхозный | 76, 100 | сталь | 1,0 | 1980 | 100 |
| 10 | пер. Фабричный | 76, 100 | сталь | 1,0 | 1980 | 100 |
| п. Прибрежный |
| 1 | ул. 1-я Совхозная | 76, 100 | пластик | 1,7 | 1983 | 68 |
| 2 | ул. Центральная | 76, 100 | пластик | 1,9 | 1983 | 68 |
| 3 | ул. Набережная | 76, 100 | пластик | 1,5 | 1983 | 68 |
| 4 | ул. Юбилейная | 76, 100 | пластик | 1,9 | 1983 | 68 |
| 5 | ул. 2-я Совхозная | 76, 100 | пластик | 0,8 | 1983 | 68 |
| 6 | ул. Лесная | 76, 100 | пластик | 0,8 | 1983 | 68 |
| 7 | ул. Зеленая | 76, 100 | пластик | 0,9 | 1983 | 68 |
| 8 | ул. Речная | 76, 100 | пластик | 0,9 | 1983 | 68 |
| 9 | ул. Луговая | 76, 100 | пластик | 0,5 | 1983 | 68 |
| с. Песчанка |
| 1 | Б/У | 100 | асбест, пластик | 3,4 | 1976 | 100 |
| 2 | Лесная ул | 100 | асбест, пластик |  | 1976 | 100 |
| 3 | Молодежная ул | 100 | асбест, пластик |  | 1976 | 100 |
| 4 | Набережная ул | 100 | асбест, пластик |  | 1976 | 100 |
| 5 | Покровская ул | 100 | асбест, пластик |  | 1976 | 100 |
| 6 | Сушкова ул | 100 | асбест, пластик |  | 1976 | 100 |
| 7 | Успенская ул | 100 | асбест, пластик |  | 1976 | 100 |
| 8 | Центральная ул | 100 | асбест, пластик |  | 1976 | 100 |
| с. Косицыно |
| 1 | ул. Центральная | 100 | асбест, чугун | 2,8 | 1978 | 100 |
| 2 | ул. Тенистая | 100 | асбест, чугун | 1,0 | 1978 | 100 |
| 3 | х.Фироновка | 100 | асбест, чугун, пластик | 2,2 | 1974 | 100 |
| 4 | п. Козловский | 100 | асбест, чугун | 3,8 | 1974 | 100 |
|  | ВСЕГО |  |  | 33,6 |  |  |
| с. Новая Безгинка |
| 1 | ул. Молодежная | 100 | чугун, сталь | 0,9 | 1986 | 100 |
| 2 | ул. Центральная | 100 | сталь, пластик | 2,5 | 1986 | 100 |
| с. Никольское |
| 1 | ул. Народная | 100 | пластик | 4,0 | 2016 | 2 |
| х. Костевка |
| 1 | ул. Дорожная | 100 | асбест, пластик | 1,2 | 2003 | 70 |
| х. Сабельный |
| 1 | ул. Садовая | 100 | асбест, пластик | 2,33 | 1994 | 100 |
| х. Веселый |
| 1 | ул. Степная | 100 | чугун | 0,57 | 1965 | 100 |
|  | ВСЕГО |  |  | 11,5 |  |  |
| с.Оскольское |
| 1 | Зеленая ул | 76,100 | чугун, асбест |  | 1982 | 100 |
| 2 | Лужки ул | 76,100 | чугун, асбест | 3,000 | 1982 | 100 |
| 3 | Центральная ул | 76,100 | чугун, асбест |  | 1982 | 100 |
| 4 | Школьная ул | 76,100 | чугун, асбест |  | 1982 | 100 |
| с. Голубино |
| 1 | Ковали ул | 76,100 | чугун, асбест |  | 1983 | 100 |
| 2 | Мира ул | 76,100 | чугун, асбест | 7,200 | 1983 | 100 |
| 3 | Молодежная ул | 76,100 | чугун, асбест |  | 1983 | 100 |
| 4 | Набережная ул | 76,100 | чугун, асбест |  | 1983 | 100 |
| 5 | Центральная ул | 76,100 | чугун, асбест |  | 1983 | 100 |
| с. Леоновка |
| 1 | Старолеоновская ул | 76,100 | полиэтилен | 5,300 | 1990 | 54 |
| 2 | Стойленская ул | 76,100 | полиэтилен |  | 1990 | 54 |
|  | ВСЕГО |  |  | 15,5 |  |  |
| с. Солонец-Поляна |
| 1 | Зеленая ул | 76,100 | чугун, асбест |  | 1983 | 100 |
| 2 | Луговая ул | 76,100 | чугун, асбест | 5,8 | 1983 | 100 |
| 3 | Садовая ул | 76,100 | чугун, асбест |  | 1983 | 100 |
| 4 | Слободская ул | 76,100 | чугун, асбест |  | 1983 | 100 |
| с.Киселевка |
| 1 | Дорожная ул | 76,100 | чугун, асбест |  | 1972 | 100 |
| 2 | Молодежная ул | 76,100 | чугун, асбест |  | 1972 | 100 |
| 3 | Центральная ул | 76,100 | чугун, асбест | 9,900 | 1972 | 100 |
| 4 | Центральный пер | 76,100 | чугун, асбест |  | 1972 | 100 |
| 5 | Школьная ул | 76,100 | чугун, асбест |  | 1972 | 100 |
|  | ВСЕГО |  |  | 15,7 |  |  |
| с. Старая Безгинка |
| 1 | ул. Покровская | 100 | асбест | 6,2 | 1974 | 100 |
| 2 | ул. Садовая | 100 | пластик | 0,3 | 2014 | 6 |
| 3 | ул. Малоивановка | 100 | асбест | 1,6 | 1976 | 100 |
| 4 | ул. Заречная | 100 | асбест | 0,8 | 1994 | 100 |
| 1 | х. Калиновка | 100 | пластик | 2,6 | 2008 | 18 |
| 1 | х. Попасный | 100 | асбест | 1,6 | 1969 | 100 |
|  | ВСЕГО |  |  | 13,1 |  |  |
| с.Тростенец |
| 1 | пер. Буденного | 100 | асбест | 0,5 | 1972 | 100 |
| 2 | ул. В-Новоселовка | 100 | асбест, чугун, пэ | 1,7 | 1975 | 100 |
| 3 | пер. Кооперативный | 100 | асбест | 0,3 | 1964 | 100 |
| 4 | ул. Крестьянская | 100 | асбест, чугун, пэ | 0,6 | 1966 | 100 |
| 5 | ул. Механизаторов | 100 | асбест, чугун, пэ | 1,2 | 1974 | 100 |
| 6 | ул. Молодежная | 100 | чугун, асбест | 0,4 | 1972 | 100 |
| 7 | ул. Нагорная | 100 | асбест, пластик | 0,9 | 1969 | 100 |
| 8 | ул. Новоселовка | 100 | чугун, асбест | 1,9 | 1960 | 100 |
| 9 | ул. Парковая | 100 | асбест, чугун, пэ | 0,1 | 1964 | 100 |
| 10 | ул. Петрова | 100 | асбест, чугун, пэ | 1,1 | 1972 | 100 |
| 11 | ул. Садовая | 100 | асбест, чугун, пэ | 0,4 | 1969 | 100 |
| 12 | ул. Школьная | 100 | асбест, чугун, пэ | 1,2 | 1960 | 100 |
|  | ВСЕГО |  |  | 10,2 |  |  |
| с.Шараповка |
| 1 | Дорожная ул | 100 | чугун, асбест | 0,9 | 1986 | 100 |
| 2 | Заречная ул | 100 | асбест | 5,1 | 1974 | 100 |
| 3 | Зеленая ул | 100 | асбест | 0,9 | 1970 | 100 |
| 4 | Молодежная ул | 100 | асбест | 0,5 | 1974 | 100 |
| 5 | Садовая ул | 100 | асбест | 1,0 | 1970 | 100 |
| 6 | Центральная ул | 100 | чугун, асбест | 1,0 | 1986 | 100 |
| с. Мозолёвка |
| 1 | Лесная ул | 100 | асбест | 1,5 | 1987 | 100 |
|  | ВСЕГО |  |  | 10,9 |  |  |
| с. Крюк |
| 1 | Подводящий | 100 | чугун | 6,6 | 1962 | 100 |
| 2 | ул. Центральная | 100 | чугун, асбест | 0,5 | 1962 | 100 |
| 3 | ул. Степная | 100 | чугун, асбест | 0,4 | 1962 | 100 |
| 4 | ул. Садовая | 100 | чугун, асбест | 0,4 | 1962 | 100 |
| 5 | ул. Новая | 100 | чугун, асбест | 0,3 | 1984 | 100 |
| 1 | х.Ямки, | 100 | чугун, асбест | 0,8 | 1968 | 100 |
| 2 | с.Яковлевка, ул. Вишневая | 100 | чугун, асбест | 1,0 | 1968 | 100 |
|  | ВСЕГО |  |  | 10,0 |  |  |
| с.Ярское |
| 1 | ул. Центральная | 100 | чугун, асбест | 1,9 | 1974 | 100 |
| 2 | ул. Молодежная | 100 | чугун, асбест | 1,0 | 1974 | 100 |
| 3 | ул. Солдатская | 100 | сталь | 1,1 | 1974 | 100 |
| 4 | ул. Городова | 100 | асбест, пластик | 3,6 | 1974 | 100 |
| с.Барсук |
| 1 | ул. Швец | 100 | асбест | 2,7 | 1968 | 100 |
| 2 | ул. Лесная | 100 | асбест | 0,8 | 1968 | 100 |
| с.Остаповка |
| 1 | с.Остаповка | 100 | асбест, пластик | 1,1 | 1976 | 100 |
| с.Богдановка |
| 1 | ул.Победы | 100 | асбест, пластик | 3,5 | 1974 | 100 |
| 2 | ул.Почтовая | 100 | асбест, пластик | 2,7 | 1974 | 100 |
| 1 | х.Гнилица | 100 | асбест | 1,8 | 1987 | 100 |
| 1 | х.Васильевка | 100 | асбест. | 0,8 | 1992 | 100 |
| 1 | х. Гайдашовка | 100 | асбест. | 0,8 | 1992 | 100 |
|  | ВСЕГО |  |  | 21,8 |  |  |
|  | Итого |  |  | 378,03 |  |  |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = (Sсэкспл - Sсветх) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 378,03 км;

Sсветх = 333,93 км;

Кс = (378,03 – 333,93) /378,03 = 0,11.

Водопроводная сеть ХВС представленная стальными, пластиковыми, асбоцементными и чугунными трубами различного диаметра (57-300 мм). Физический износ большинства участков достигает 100%. Статистические данные об аварийности сетей ХВС отсутствуют.

      - Существующие технические и технологические решения по предотвращению замерзания воды

# 1.1.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского округа, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейшие перспективы развития Новооскольского городского округа показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование морально и физически устарело. Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношенность водопроводных сетей. В городском округе 88% сетей имеют износ 100%. Это способствует вторичному загрязнению воды, особенно в летний период, когда возможны подсосы загрязнений через поврежденные участки труб. Кроме того, такое состояние сетей увеличивает концентрацию железа и показателя жесткости.

Износ разводящей водопроводной сети, насосно-силового оборудования и сооружений системы водоснабжения резко снижает надежность и безопасность системы водоснабжения. По причине отсутствия очистных сооружений поднятой воды в городском округе вода не всегда соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованным систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В соответствии с результатами исследований проб воды по показателям жесткость, железо иногда превышают допустимые значения.

Недостаточная оснащенность потребителей приборами учета (по состоянию на 2016 год составляет 73%). Установка современных приборов учета позволит не только решить проблему достоверной информации о потреблении воды, но и позволит стимулировать потребителей к рациональному использованию воды.

Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

# 1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение городского округа лежит на организации ГУП «Белводоканал». В соответствии с актами передачи администрация Новооскольского городского округа передает в хозяйственное ведение сооружения для обеспечения населения питьевой водой и для сбора, очистки сточных вод в ГУП «Белводоканал».

# 1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения

# 1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения Новооскольского городского округа

Основным направлением развития централизованных систем водоснабжения является повышение качества предоставляемых услуг населению за счет модернизации всей системы водоснабжения. Развитие систем централизованного водоснабжения осуществляется с учетом следующих принципов:

- приоритетность обеспечения населения услугами по водоснабжению;

- достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих водоснабжение и их абонентов;

- установление тарифов в сфере водоснабжения, исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих водоснабжение;

- обеспечение стабильных условий для осуществления водоснабжения;

- обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению;

- открытость деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения.

Основными задачами развития централизованных систем водоснабжения являются:

- улучшение качества услуг, оказываемых населению путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

- обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение;

- обеспечение развития централизованных систем водоснабжения, путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций,

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения:

- повышение качества предоставляемых услуг в сфере водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды;

- сокращение потерь воды;

- сокращение числа аварий в системе водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности;

- оптимизация работы системы водоснабжения в целом.

# 1.2.2 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения

Целью схемы водоснабжения и водоотведения Новооскольского городского округа является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом, при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий, а именно:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024года;

-	увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества, и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- обеспечение 	надежного 	централизованного и экологически безопасного

отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

- обеспечение 	населения муниципального образования водоснабжением питьевого качества не ниже уровня муниципального района;

- очистка сточных вод до нормативных требований.

В ходе решения поставленных целей реализуются задачи по развитию объектов инженерной инфраструктуры, реконструкция и модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства, а именно:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов;

- реконструкция и строительство централизованной сети магистральных водопроводов,

обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

-	 реконструкция существующих канализационных сетей и канализационных очистных сооружений с заменой изношенных участков сети;

-	 модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- подключение вновь строящихся и реконструируемых объектов недвижимости к системам водоснабжения и водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

# 1.3 Баланс водоснабжения и потребления питьевой воды.

# 1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь питьевой воды при ее производстве и транспортировке

Баланс водоснабжения отражает величину полезного отпуска холодной воды по всем категориям потребителей, расхода воды на собственные нужды водопроводного хозяйства, потерь воды при транспортировке по водопроводным сетям.

Общий баланс водоснабжения городского округа по данным ГУП «Белводоканал» представлен в таблице 3.1 и на рисунке 2.

Рисунок 2. Баланс водоснабжения городского округа

Общий баланс водоснабжения городского округа

Таблица 3.1

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 1 097,46 |
|  | Объем воды поданной в сеть | тыс.м3 | 1 097,46 |
|  | Потери воды в сети | тыс.м3 | 32,9 |
|  | Потери воды в сети | % | 3 |
|  | Отпущено воды потребителям | тыс.м3 | 1 064,51 |

# 1.3.2 Территориальный годовой баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения включает возможный объем подачи воды от существующих водозаборов. Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам представлен в таблице 3.2.

Таблица 3.2

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам

| Показатели | ед. измер. | Подача | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| в/з «Чернолесье» | м³/час | 50 | табл.1.2 |
| в/с ул.Аноприенко | м³/час | 10 | табл.1.2 |
| в/з «Восточный» | м³/час | 16 | табл.1.2 |
| в/с мкр Восточный | м³/час | 25 | табл.1.2 |
| в/з «Северный» | м³/час | 110 | табл.1.2 |
| в/з «Центральный» | м³/час | 50 | табл.1.2 |
| в/с ул.Сушкова | м³/час | 10 | табл.1.2 |
| в/с п.ДРП | м³/час | 10 | табл.1.2 |
| в/с пер.Кооперативный (Заготконтора) | м³/час | 10 | табл.1.2 |
| в/с ул.Кооперативная (ММПК-1) | м³/час | 10 | табл.1.2 |
| в/с пер.Кооперативный (Промстрой) | м³/час | 10 | табл.1.2 |
| в/с УКК ул. Обыденко | м³/час | 10 | табл.1.2 |
| в/с ул.Васильченко | м³/час | 10 | табл.1.2 |
| в/с Лесопитомник Печера | м³/час | 16 | табл.1.2 |
| в/с 4 школа, ул. Авиационная | м³/час | 10 | табл.1.2 |
| в/с ул.Коммунальная | м³/час | 10 | табл.1.2 |
| в/с Лесопитомник | м³/час | 10 | табл.1.2 |
| в/с ул.Молодежная п.ГРП | м³/час | 10 | табл.1.2 |
| в/с п.Рудный | м³/час | 10 | табл.1.2 |
| Объем выработки (добычи) в сутки | тыс.м³/сутки | 397*0,75=297,75 м3/ч 297,75*24=7146м3/сут | расчет с учётом коэффициента Ки=0,75 |
| Передано потребителю | тыс. м3/сутки | 2492,76 | фактическое |
| Норматив потребления | тыс. м3/сутки | 4713,4 | расчетное |

# 1.3.3 Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского округа

Структурный баланс водопотребления складывается из расходов воды на нужды населения, бюджетных и прочих потребителей.

Структурный водный баланс по группам абонентов представлен в таблице 3.3 и рисунке 3.

Структурный водный баланс по группам абонентов

Таблица 3.3

| Потребители: Население, промышленные предприятия и другие потребители | Ед. изм. | Кол-во | Удельн средне- суточн., л/сут | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Суточ. м³/сут | Годовое тыс.м³./год |
|  |  |  |  | среднее | макс | среднее | макс. |
| Хоз- питьевые нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| Население г Новый Оскол (благоустроенное жильё) | чел | 7500 | 230 | 1725 | 2070 | 6663066666666666 629,6 | 755,55 755,55 |
| Население г. Новый Оскол (неблагоустроенное жильё) | чел | 10400 | 125 | 1300 | 1560 | 4474,574 | 569,4 |
| ИЖС и строительство многоквартирных жилых домов | чел | 1100 | 230 | 253 | 303,6 | 92,3 | 110,8 |
| Бюджетные учреждения | расч. |  |  | 173,5 | 208 | 63,3 | 75,9 |
| Промышленные и коммерческие предприятия | расч. |  |  | 395,9 | 475 | 114,5 | 173,4 |
| Полив | чел | 3750 | 90 | 337,5 | 405 | 123,2 1123231123,23 | 147,8 |
| С-х животные | гол. |  | - | 100 | 120 | 36,5 | 43,8 |
| Неучтенные расходы | % | 10.0 |  | 428,5 | 514,2 | 156,4 | 187,7 |
| Итого: |  |  |  | 4713,4 | 5656 | 1720,4 | 2064,5 |

Таким образом, среднесуточное потребление воды на территории Новооскольского городского округа по расчётам составляет 4713,4 тыс. м³ в сутки.

Хозяйственно-питьевые расходы воды определены по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2. Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Рисунок 3. Водный баланс по группам абонентов

# 1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Удельные среднесуточные нормы водопотребления населением городского округа приняты в соответствии с СП 31.13330.2012 Водоснабжение, наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*.

Согласно табл.1 СП 31.13330.2012 удельное среднесуточное (за год) хозяйственно- питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя составляет 125-160 л/сут. Согласно табл.3 СП 31.13330.2012 удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя составляет 50-90 л/сут.

Фактическое потребление питьевой воды населением представлено в таблице 3.4 и на рисунке 4.

Таблица 3.4

Фактическое потребление питьевой воды населением

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | Расход воды, тыс.м3/год | Расход воды тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды поданной в сеть | Тыс.м3 | 1 064,51 | 2,91 |
| 2 | Объем поданной воды населению | Тыс.м3 | 889,16 | 2,43 |
| 3 | Объем поданной воды прочим потребителям | Тыс.м3 | 175,192 | 0,48 |

Рисунок 4. Фактическое потребление питьевой воды населением

# 1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды

В настоящее время приборами учета поднятой воды оснащены не все скважины. В 2019 году планируется оснастить приборами учета 54 скважины.

# 1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы Водоснабжения

Установленная мощность водозаборных сооружений составляет 7,15 тыс. м3/сут. Существующий уровень водопотребления – 2,91 тыс. м3/сут.

Таким образом, при существующем уровне водопотребления, для дальнейшего развития централизованного водоснабжения округа с учетом подключения новых потребителей, резерва производственной мощности системы водоснабжения будет достаточно.

# 1.3.7 Прогнозный баланс потребления воды на срок не менее 10 лет с учетом сценария развития МО на основании расхода воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* приняты следующие нормы водопотребления:

 среднесуточная норма водопотребления на человека -160 л/сутки;

 коэффициент суточной неравномерности, учитывающий уклад жизни населения, степень благоустройства зданий,

принимается равным 1,2;

 норма водопотребления на полив – 90,0 л/сутки. Частота поливок 1 раз в сутки, 120 дней в году;

 норма водопотребления для населенных пунктов, не имеющих централизованную систему водоснабжения – 50 л/сутки.

 расход на собственные нужды водопровода – 10% от общего объема подачи в сеть.

Расчетные значения базового и перспективного водопотребления представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Расчетные значения базового и перспективного водопотребления

| № п/п | Наименование показателей | Ед. Изм. | 2018 | 2021 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 967,14 | 965,5 | 964,0 |
| 2 | Объем воды поданной в сеть | тыс.м3 | 967,14 | 965,5 | 964,0 |
| 3 | Потери воды в сетях | тыс.м3 | 54,6 | 54,5 | 54,5 |
| 4 | Объем реализации, в т.ч. | тыс.м3 | 912,48 | 911,0 | 909,5 |
| 5 | - населению | тыс.м3 | 744,5 | 744,9 | 744,1 |
| 6 | - бюджетным организациям | тыс.м3 | 60,09 | 59,4 | 59,0 |
| 7 | Прочим предприятиям | тыс.м3 | 107,19 | 106,0 | 105,7 |
| 8 | - объем реализации воды по приборам учета | тыс.м3 | 554,91 | 574,0 | 595,0 |
| 9 | - объем реализации воды по нормативу | тыс.м3 | 357,57 | 337 | 314,5 |
| 10 | - собственные нужды | тыс.м3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |

# 1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Централизованная система горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения на территории Новооскольского городского округа отсутствует.

# 1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное).

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное) представлены в таблице 3.6

Таблица 3.6

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды

| № п/п | Наименование показателей | Ед. Изм. | 2018 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | годовое | суточное | годовое | суточное |
| 1 | Объем поднятой воды | тыс.м3 | 967,14 | 2,65 | 964,0 | 2,64 |
| 2 | Объем воды поданной в сеть | тыс.м3 | 967,14 | 2,65 | 964,0 | 2,64 |
| 3 | Потери воды в сетях | тыс.м3 | 54,6 | 0,15 | 54,5 | 0,15 |
| 4 | Объем реализации, в т.ч. | тыс.м3 | 912,48 | 2,5 | 909,5 | 2,49 |
| 5 | - населению | тыс.м3 | 744,5 | 2,04 | 744,1 | 2,04 |
| 6 | - бюджетным организациям | тыс.м3 | 60,09 | 0,16 | 59,0 | 0,16 |
| 7 | - прочим организациям | тыс.м3 | 107,19 | 0,29 | 105,7 | 0,29 |

# 1.3.10 Описание территориальной структуры потребителей питьевой воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

На территории Новооскольского городского округа функционирует централизованная система водоснабжения. Вода используется на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

На территории городского округа услуги по централизованному водоснабжению предоставляет ГУП «Белводоканал».

# 1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов питьевой воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами.

Сведения о планируемом потреблении воды на срок до 2024 года представлены в таблице 3.7.

Таблица 3.7

Сведения о планируемом потреблении воды до 2024 года

| № п/п | Наименование показателей | Ед. Изм. | 2018 | 2021 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем воды поданной в сеть | тыс.м3 | 967,14 | 965,5 | 964,0 |
| 2 | Потери воды в сетях | тыс.м3 | 54,6 | 54,5 | 54,5 |
| 3 | Объем реализации воды, в т.ч. | тыс.м3 | 912,48 | 911,0 | 909,5 |
| 4 | - населению по приборам учета | тыс.м3 | 399,63 | 415,6 | 430,3 |
| 5 | - населению без приборов учета | тыс.м3 | 344,87 | 329,3 | 313,8 |
| 6 | - бюджетным организациям по приборам учета | тыс.м3 | 52,09 | 54,4 | 59,0 |
| 7 | - бюджетным организациям без приборов учета | тыс.м3 | 8,0 | 5,0 | 0 |
| 8 | - прочим предприятиям по приборам учета | тыс.м3 | 103,19 | 104,0 | 105,7 |
| 9 | - прочим предприятиям без приборов учета | тыс.м3 | 4,0 | 2,0 | 0 |

# 1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях воды при ее транспортировке

Сведения о фактических потерях воды при ее транспортировке по системам водоснабжения городского округа указываются в ежегодном балансе водоснабжения ГУП «Белводоканал»

Сведения о фактических и планируемых потерях воды представлены в таблицах 3.7.

# 1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий баланс подачи и реализации воды, территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный баланс реализации воды по группам абонентов).

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2018- 2024гг. представлен в таблице 3.8 и рисунке 6.

Таблица 3.8

Общий водный баланс подачи и реализации воды на 2018- 2024гг.

| № п/п | Наименование показателей | 2018 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем поднятой воды, тыс.м3 | 967,14 | 964 |
|  | Объем воды на собственные нужды, тыс.м3 | 0,7 | 0,7 |
|  | Объем отпуска в сеть, тыс.м3 | 967,14 | 964,0 |
| 2 | Объем потерь в сетях, тыс.м3 | 54,6 | 54,5 |
| 3 | Потери воды в сетях, % | 5,65 | 5,65 |
| 4 | Отпущено воды всего потребителям, тыс.м3 | 912,48 | 909,5 |

Рисунок 6. Перспективный водный баланс

# 1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Информация по резерву производительности водозаборных сооружений предоставлена в таблице 3.8.

Анализ данных прогнозного водопотребления показал, что за весь период до 2024 года резерв производительности водозаборных сооружений составил 65%. Существующих мощностей источников водоснабжения достаточно для покрытия нужд водопотребления населения, бюджетных организаций с учетом потерь воды при ее транспортировке конечным потребителям.

Таблица 3.8

Информация по резерву производительности водозаборных сооружений

| Наименование населенного пункта | 2018 | 2024 |
| --- | --- | --- |
| г.Новый Оскол | Мощность, м3/сутки | Водопотребление, м3/сутки | Резерв, % | Мощность, м3/сутки | Водопотребление, м3/сутки | Резерв, % |
|  | 7146 | 2500 | 65 | 7146 | 2492 | 65 |

# 1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или)водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации.

Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

На основании вышеизложенного предлагается наделить статусом гарантирующей организации ГУП «Белводоканал».

# 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Раздел формируется с учетом планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, решений органов местного самоуправления и содержит:

# 1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Актуализированный план реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения на 2019-2034 гг. приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| № пп | Наименование мероприятий | Место проведения мероприятия | Ед. изм. | Кол-во | Цель мероприятия | Год реализации меропри-ятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектирование станции водоподготовки производительностью 200 м3/сут г. Новый Оскол, ул. Молодежная ГРП | г. Новый Оскол, ул. Молодежная ГРП | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2019 |
| 2 | Проектирование водозаборной скважины г. Новый Оскол, ул. Сушкова | г. Новый Оскол, мкр. Восточный | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2019 |
| 3 | Проектирование водозаборной скважины 10 м3/час в с. Макешкино | с. Макешкино | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2019 |
| 4 | Строительство водозаборной скважины 10 м3/час в с. Макешкино | с. Макешкино | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2019 |
| 5 | Проектирование станции обезжелезивания в с. Ольховатка | с. Ольховатка | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2020 |
| 6 | Проектирование станции умягчения воды в п. Прибрежный, ул. Набережная | пос. Прибрежный, ул. Набережная | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2022 |
| 7 | Проектирование станции обезжелезивания в п. Прибрежный, ул. Зеленая | пос. Прибрежный, ул. Зеленая | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2023 |
| 8 | Проектирование станции обезжелезивания в г. Новый Оскол, ул. Аноприенко | г. Новый Оскол, ул. Аноприенко | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2019 |
| 9 | Проектирование станции обезжелезивания в с. Голубино, ул. Ковали | с. Голубино, ул. Ковали | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2023 |
| 10 | Проектирование станции умягчения воды в г. Новый Оскол пер. Кооперативный | г. Новый Оскол пер. Кооперативный | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2021 |
| 11 | Проектирование станции умягчения воды в с. Ярское, ул. Городова | с. Ярское, ул. Городова | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2021 |
| 12 | Проектирование станции умягчения воды в с. Ярское | с. Ярское (в районе с. Барсук) | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2021 |
| 13 | Проектирование станции обезжелезивания и умягчения воды в с. Богдановка | с. Богдановка | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2021 |
| 14 | Проектирование станции обезжелезивания и умягчения воды в с. Солонец-Поляна | с. Солонец-Поляна | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2021 |
| 15 | Проектирование станции обезжелезивания в х. Большая Яруга | х. Большая Яруга | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2021 |
| 16 | Проектирование станции обезжелезивания в х. Севальный | х. Севальный | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2021 |
| 17 | Проектирование станции умягчения воды в п. Рудный, ул. Молодежная | п. Рудный, ул. Молодёжная | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2021 |
| 18 | Проектирование тампонажа старой и бурения новой скважины в с. Ниновка | с. Ниновка | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2021 |
| 19 | Проектирование станции умягчения воды в с. Покрово-Михайловка | с. Покрово-Михайловка | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2021 |
| 20 | Установка станции обезжелезивания на скважине «Восточная» | г. Новый Оскол, мкр. Восточный | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2022 |
| 21 | Тампонаж скважин водозабора "Центральный" в г. Новый Оскол, пл. Революций | г. Новый Оскол пл. Революции | объект | 1 | Повышение качества питьевой воды | 2023 |
| 22 | Реконструкция водопроводных сетей | с. Великомихайловка | км | 19 | Для бесперебойной работы | 2028-2031 |
| 23 | Ремонт водонапорных башен | с. Ивановка,х. Севальный,с. Большая Яруга,с. Голубино, х. Калиновка,с. Барсук | шт | 6 | Для подачи качественной воды в сеть | 2025 |
| 24 | Замена участков трубопровода в селах | с. Великомихайловка, с. Покровомихайловка, с. Васильдол, с. Тростенец, с.Малое Городище, с. Голубино, с. Оскольское, п. Прибрежный, с.Песчанка, с.Немцево, с.Солонец-Поляна, с.Киселевка, с.Шараповка, с. Леоновка, с.Слоновка, с.Жилино, с. Глинное, с.Глинное, х.Большая Яруга, х. Севальный, с Ивановка | км | 16,2 | Для бесперебойной работы | 2025 |
| 25 | Замена трубопроводов в городе | г. Новый Оскол, ул. Строителей, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Гоголя, ул. Дачная, ул. Восточная | км. | 46,2 | Для бесперебойной работы | 2026-2029 |
| 26 | Замена водоподьемных колон на скважинах в населенных пунктах | с.Васильдол, с. Васильдол, с. Тростенец, с.Тростенец, с.Малое Городище, с. Голубино, с. Голубино, с. Оскольское, п. Прибрежный, с. Песчанка, с. Немцево, с.Солонец-Поляна, с.Киселевка, с Шараповка -ул.Зеленая, с.Шараповка, ул.Заречная, с. Шараповка ул. Центральная, с. Леоновка, ул. Стойленская, с. Беломестное, с. Беломестное, с.Беломестное, с. Слоновка, с.Жилино, с. Глинное, с. Глинное, х. Большая Яруга, х. Севальный, с. Ивановка | м | 2700 | Для бесперебойной работы | 2024 |
| 27 | Ремонт колодцев у скважин сельские поселения | с.Васильдол, с. Васильдол, с. Тростенец, с.Тростенец, с.Малое Городище, с.Голубино, с. Голубино, с. Оскольское, п. Прибрежный, с.Песчанка, с.Немцево ,с.Солонец-Поляна, с.Киселевка, с.Шараповка -ул.Зеленая с.Шараповка , ул.Заречная , с. Шараповка ул. Центральная, с. Леоновка, ул. Стойленская ,с. Беломестное, с. Беломестное, с.Беломестное, с.Слоновка, с.Жилино, с. Глинное, с.Глинное, х.Большая Яруга, х. Севальный, с. Ивановка | шт | 54 | Обеспечение техники безопасности, сохранность оборудования | 2024 |
| 28 | Строительство скважины Чернолесье | г. Новый Оскол, | шт. | 1 | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой центральной части г. Новый Оскол | 2032 |
| 29 | Строительство трубопровода от Чернолесья в центральную часть города | г. Новый Оскол | км | 12 | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой центральной части г. Новый Оскол | 2030 |
| 30 | Строительство скважин на водозаборе "Северный" | г. Новый Оскол | шт. | 2 | Бесперебойное обеспечение населения питьевой водой центральной части г. Новый Оскол | 2025 |
| 31 | Строительство водопровода | г. Новый Оскол от ул. Мечникова до башни с. Фироновка | км | 4 | Для бесперебойной работы системы водоснабжения | 2028 |
| 32 | Разработка проека строительства водопроводных сетей | г. Новый Оскол, ул. Белгородская, ул. А.Невского, ул. Зелёная | км | 2 | Для обеспечения населения водой | 2033 |
| 33 | Строительство водопроводных сетей | г. Новый Оскол, ул. Белгородская, ул. А.Невского, ул. Зелёная | км | 2 | Для обеспечения населения водой | 2034 |
| 34 | Разработка проека строительства водопроводных сетей по улице Обыденко | г. Новый Оскол, ул. Обыденко | км | 1 | Для обеспечения населения водой | 2034 |
| 35 | Проектирование и строительство скважины в г. Новый Оскол, ул. Обыденко | г. Новый Оскол, ул. Обыденко | шт | 1 | Для обеспечения населения водой | 2020-2021 |
| 36 | Строительство водопроводных сетей в г. Новый Оскол, ул. Обыденко | г. Новый Оскол, ул. Обыденко | км | 1 | Для обеспечения населения водой | 2033 |
| 37 | Оборудование водозаборных скважин приборами учета воды | г. Новый Оскол | шт | 54 |  | 2019 |
| 38 | Установка системы автоматики, частотных преобразователей на скважинах | с. Никольское, с. Новая Безгинка-2 шт, с. Боровое, с. Мосьпаново, с.Большеивановка – 2 шт,х. Сабельны | объект | 14 | Обеспечение эффективного управления работой скважин, в т.ч. снижение электроэнергии, обеспечение санитарной безопасности | 2023 |

Все расчеты в материальном и стоимостном выражении приведены в разделе 3.6

# 1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Мероприятия по модернизации существующих водозаборов направлены на обеспечение бесперебойности подачи воды потребителям, повышение энергоэффективности подъема воды, обеспечение санитарных и экологических норм и правил.

Меры по обеспечению бесперебойности работы существующих водозаборов и повышению энергоэффективности подъема воды включают следующие мероприятия:

- установка современного энергосберегающего насосного оборудования;

- установка на скважинах расходомеров;

- обеспечение противопожарного запаса воды с учетом требований СНИП 2.04.02- 84*.

- замена силового оборудования, обеспечение питания от двух независимых фидеров, замена насосов.

Для предотвращения заражения воды, подаваемой потребителю на хозяйственно- питьевые нужды, необходимо предусмотреть меры для обеспечения ее консервации.

Среди всех известных методов обеззараживания только хлорирование обеспечивает консервацию воды в дозах, регламентированных СанПиН 2.1.4.1074-01 0,3-0,5 мг/л, т.е. обладает необходимым длительным действием. Производительность средств хлорирования должна обеспечивать указанные дозы с учетом хлор-поглощения обрабатываемых объемов воды.

Мероприятия по реконструкции:

- Реконструкция водопроводных сетей;

- Реконструкция водонапорных башен.

Обоснование необходимости реконструкции существующих сетей водопровода

В ходе анализа состояния существующей системы централизованного водоснабжения в Новооскольском городском округе, установлено следующее:

Слабым звеном водопроводной сети являются стальные, асбестоцементные и чугунные трубы, проложенные еще в прошлом веке. На сегодняшний день износ сетей превысил критический уровень. Согласно амортизационным нормам расчетный срок эксплуатации стальных и асбестоцементных трубопроводов в коммунальном хозяйстве не превышает 20-25 лет, чугунных – 50 лет, фактически срок службы трубопроводов еще меньше. Обоснование:

- высокий процент утечек, особенно в сетях из стальных трубопроводов;

- водопровод в г.Новый Оскол был введен в эксплуатацию в период с 1959года по 2010 год, средняя изношенность водопроводной сети составляет 90%, за исключением трубопроводов, проложенных от скважины по ул. Печорская (8,9 км) все сети являются ветхими.

- число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях возрастают.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю.

Из этого следует, что нормативный, установленный срок службы исчерпали более половины трубопроводов и для поддержания безаварийной работы сетей водопровода необходимо ежегодно в плановом порядке перекладывать 4-5% от протяженности эксплуатируемых трубопроводов. В случае, если планомерная замена изношенных трубопроводов не будет осуществляться, замену сетей все равно придется выполнить, но в порядке аварийных ремонтов, с большими затратами и неудобствами для населения.

Замена изношенных сетей и оборудования должна производиться с учётом использования современных технологических разработок с применением новых материалов и методов монтажа, что позволит, не изменяя потребительских свойств, сократить расходы на возобновление основных фондов.

Цели:

- повышение надежности подачи воды;

- снижение неучтенных расходов за счет сокращения: потерь при авариях; скрытых утечек; полезных расходов на промывку сетей.

Мероприятия по организации водоснабжения в Новооскольском городском округе:

- Реконструкция существующих сетей водопровода города;

- Реконструкция существующих скважин;

- Разработка проектов и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, не имеющих проекты и ЗСО.

# 1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Схемой водоснабжения и водоотведения Новооскольского городского округа на период до 2034 года вывод из эксплуатации действующих объектов системы централизованного водоснабжения не предусматривается.

# 1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок;

- при рабочем проектировании и строительстве необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

# 1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

В настоящее время к системе централизованного водоснабжения подключено 5 943 абонента, 4 326 из них оснащены приборами учета воды (водяными счетчиками). Таким образом, обеспеченность приборами учета составляет 73 % от общего количества потребителей, имеющих централизованное водоснабжение.

# 1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа

Схема проектируемых сетей водоснабжения на площадках под ИЖС будут прокладываться согласно согласованным проектам на застройку.

# 1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

На первую очередь строительства существующей мощности водозаборных узлов достаточно для обеспечения потребности населения в воде. Основной альтернативой башням выступает частотная автоматика, устанавливаемая на ВЗУ. Все скважины в планах оборудовать автоматикой. Так же основное внимание требуется уделить водопроводным сетям и раздаточному оборудованию, с целью максимального исключения утечек на данных участках.

# 1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем водоснабжения

Схема проектируемых сетей водоснабжения на площадках под ИЖС будут прокладываться согласно согласованным проектам на застройку.

# 1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

Схема существующих сетей водоснабжения представлена на рисунке 8.

Проектируемые сети водоснабжения на площадках под ИЖС будут прокладываться в соответствии с согласованными проектами на застройку.

Рисунок 8. Схема существующей сети водоснабжения.

# 1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

# 1.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Эксплуатация водопроводной сети, а также ее строительство, не предусматривают каких-либо сбросов вредных веществ в водоемы и на рельеф. Поскольку основное негативное воздействие в период строительства водопроводных сетей и сооружений возможно будет направлено на земельные ресурсы, то для охраны и рационального использования земельных ресурсов запланированы следующие мероприятия:

- грунт, от срезки растительного слоя на базовой строительной площадке, складируется в специально отведенном месте и в минимальные сроки используется для обратной засыпки и рекультивации;

- по окончание комплекса ремонтных работ все временные сооружения базовой строительной площадки подлежат разборке и вывозу, восстанавливается растительный слой с посевом трав.

При соблюдении предусмотренных проектом мероприятий и технологий, использования материалов в соответствии с экологическими, санитарными и технологическими нормами, объект проектирования не окажет негативного воздействия на состояние почв, геологической среды и не повлечет за собой изменения характера землепользования.

Строительство и реконструкция водопроводной сети будет вестись непосредственно в населенном пункте, то есть на территории, уже подвергшейся техногенному воздействию, где произошла смена типов растительности. Вследствие этого, отрицательное воздействие при реконструкции водопроводов на растительность и животный мир будет крайне незначительным.

Участок строительных работ находится за пределами водоохранной зоны водных объектов.

# 1.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению, хранению и использованию химических реагентов, используемых в водоснабжении (хлор и др.).

При гидравлическом испытании участок трубопровода очищается, закрывается заглушками с патрубками, наполняется водой и промывается до полного очищения воды от мутных примесей.

Питьевые трубопроводы после испытания хлорируются, для этого вода сливается, а участок трубопровода наполняется хлорной водой и выдерживается в течение установленного отрезка времени. Затем хлорная вода сливается в существующую хозяйственно-бытовую канализацию или вывозится на ближайшие очистные сооружения, а участок трубопровода еще раз наполняется питьевой водой и промывается. Водоснабжение на хозяйственно-бытовые и технологические нужды (гидравлические испытания трубопровода) осуществляется от действующего участка водовода, не подлежащего реконструкции. Вода на питьевые нужды в период проведения СМР привозная, бутилированная, на хозяйственно-бытовые и технологические (гидроиспытания) - из системы водоснабжения не подлежащего реконструкции. Хозяйственно - бытовые сточные воды на участке проведения работ вывозятся на ближайшие очистные сооружения.

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения приведены в таблице 5.1.

Таблица 5.1

| № п/п | Объект воздействия | Виды работ и воздействия на окружающую среду | Возможные экологические последствия воздействия | Меры по предотвращению последствий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Земельные ресурсы | механические повреждения отведенных земельных участков | нарушение поверхностного слоя земли и почвы | рекультивация земель по окончании строительства (реконструкции): техническая и биологическая |
| 1.1 | Отчуждение земель | механические повреждения отведенных земельных участков | нарушение поверхностного слоя земли и почвы | строгое соблюдение границ работ сведут к минимуму нарушение территории |
| 1.2 | Поверхностный слой земли и почвы | земляные работы | нарушение поверхностного слоя земли | засыпка минерального грунта обратно, уплотнение до исходной плотности, планировка участка) с последующим благоустройством территории предотвратят развитие деградационных процессов. |
| 1.3 | Почвы | работа машин и механизмов на территории проведения реконструкции, образование твердых и жидких отходов | химическое загрязнение почвы | -осуществление заправки техники на сторонних автозаправочных станциях; -использование техники в технически исправном состоянии, исключающем утечки из топливной аппаратуры; -перемещение машин и механизмов только в пределах полосы отвода по существующим и устраиваемым на период реконструкции дорогам; -организация системы сбора образующихся отходов в специально отведенных местах с дальнейшим своевременным вывозом в места санкционированного размещения, на вторичную переработку или обезвреживание. |
| 2 | Шумовое загрязнение | Работа техники вблизи домов | Превышение акустических воздействий | разработка мероприятия по снижению акустического воздействия строительной техникой, выполнение которых обеспечит соблюдение нормативных уровней звука. |
| 3 | Санитарно защитные зоны | нарушение регламента СЗЗ | объект не входит в состав объектов, для которых определена СЗЗ | Для участков водоводов диаметром менее 1000 мм в соответствии с п. 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 при отсутствии грунтовых вод ширина санитарно-защитной полосы установлена по 10 м в обе стороны от крайних трубопроводов |
| 4 | Поверхностные и подземные воды | производство строительных работ и работа техники | загрязнения и истощения поверхностных и подземных вод занимаемой площадки и прилегающей территории | Сбора хоз.-бытовых сточных вод с дальнейшим вывозом на ближайшие очистные сооружения; - проезд техники, подвоз оборудования, материалов и людей к месту проведения работ согласно утвержденной транспортной схеме по существующим и временным дорогам; - организация надлежащей системы сбора образующихся отходов в специально отведенных местах с дальнейшим вывозом в места санкционированного размещения отходов, на вторичную переработку или обезвреживание; - благоустройство территории по окончании СМР. |
| 5 | Атмосферный воздух | загрязнение атмосферы | только в период строительных работ. | Анализ выполненных расчетов рассеивания показывает допустимость перспективной нагрузки на атмосферный воздух населенных мест. |

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что реконструкция водопроводных сетей не окажет существенного отрицательного влияния на окружающую среду.

# 1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

Ориентировочный объем в инвестициях для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения, указанных в актуализированном плане на 2019-2034 гг. (табл. 6.1), приведен в таблице 6.1.

# 1.7 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Новооскольского городского округа бесхозяйные объекты не выявлены.

| № пп | Наименование мероприятий | Место проведения мероприятия | Финансовая потребность, тыс.руб. с НДС | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. с НДС | Источник финансировнаия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |  |
| 1 | Проектирование станции водоподготовки производительностью 200 м3/сут г. Новый Оскол, ул. Молодежная ГРП | г. Новый Оскол, ул. Молодежная ГРП | 1 020,00 | 1 020,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Проектирование водозаборной скважины г. Новый Оскол, ул. Сушкова | г. Новый Оскол мкр. Восточный | 1 020,00 | 1 020,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проектирование водозаборной скважины 10 м3/час в с. Макешкино | с. Макешкино | 700,00 | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство водозаборной скважины 10 м3/час в с. Макешкино | с. Макешкино | 1 500,00 | 1 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проектирование станции обезжелезивания в с. Ольховатка | с. Ольховатка | 500,00 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Проектирование станции умягчения воды в п. Прибрежный, ул. Набережная | п. Прибрежный, ул. Набережная | 200,00 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Проектирование станции обезжелезивания в п. Прибрежный, ул. Зеленая | п. Прибрежный, ул. Зеленая | 500,00 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проектирование станции обезжелезивания в г. Новый Оскол, ул. Аноприенко | г. Новый Оскол, ул. Аноприенко | 500,00 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проектирование станции обезжелезивания в с. Голубино, ул. Коваля | с. Голубино, ул. Ковали | 500,00 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проектирование станции умягчения воды в г. Новый Оскол пер. Кооперативный | г. Новый Оскол пер. Кооперативный | 200,00 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проектирование станции умягчения воды в с. Ярское, ул. Городова | с. Ярское, ул. Городова | 200,00 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проектирование станции умягчения воды в с. Ярское | с. Ярское (в районе с. Барсук) | 200,00 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Проектирование станции обезжелезивания и умягчения воды в с. Богдановка | с. Богдановка | 600,00 |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проектирование станции обезжелезивания и умягчения воды в с. Солонец-Поляна | с. Солонец-Поляна | 500,00 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Проектирование станции обезжелезивания в х. Большая Яруга | х. Большая Яруга | 500,00 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Проектирование станции обезжелезивания в х. Севальный | х. Севальный | 500,00 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Проектирование станции умягчения воды в п. Рудный, ул. Молодежная | п. Рудный, ул. Молодёжная | 200,00 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Проектирование тампонажа старой и бурения новой скважины в с. Ниновка | с. Ниновка | 500,00 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Проектирование станции умягчения воды в с. Покрово-Михайловка | с. Покрово-Михайловка | 200,00 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Установка станции обезжелезивания на скважине «Восточная» | мкр. Восточный | 1 835,08 |  |  |  | 1 835,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Тампонаж скважин водозабора «Центральный» в г. Новый Оскол, пл. Революций | г. Новый Оскол пл. Революции | 300,00 |  |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Реконструкция водопроводных сетей | с.Великомихайловка | 61 430,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 357,5 | 15 357,5 | 15 357,5 | 15 357,5 |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт водонапорных башен | с. Ивановка, х. Севальный, с. Большая Яруга, с. Голубино, х. Калиновка, с. Барсук | 10 000,00 |  |  |  |  |  |  | 10 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Замена участков трубопровода в селах | с.Великомихайловка, с.Покровомихайловка, с. Васильдол, с. Тростенец, с.Малое Городище, с. Голубино, с. Оскольское, п. Прибрежный, с.Песчанка, с.Немцево, с.Солонец-Поляна, с.Киселевка, с.Шараповка, с. Леоновка, с.Слоновка, с.Жилино, с. Глинное, х.Большая Яруга, х. Севальный, с. Ивановка | 20 000,00 |  |  |  |  |  |  | 20 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Замена трубопроводов в городе | г.Новый Оскол, ул. Строителей, ул. Спортивная, ул. Молодежная, ул. Гоголя, ул. Дачная, ул. Восточная | 64 430,00 |  |  |  |  |  |  |  | 16 107,5 | 16 107,5 | 16 107,5 | 16 107,5 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Замена водоподьемных колон на скважинах в населенных пунктах | с. Васильдол , с. Тростенец, с.Малое Городище, с. Голубино, с. Оскольское, п. Прибрежный, с. Песчанка, с. Немцево, с.Солонец-Поляна, с.Киселевка, с .Шараповка -ул.Зеленая, с.Шараповка , ул.Заречная, с. Шараповка ул. Центральная, с. Леоновка, ул. Стойленская, с. Беломестное, с. Слоновка, с.Жилино, с. Глинное, х. Большая Яруга, х. Севальный, с. Ивановка | 6 840,00 |  |  |  |  |  | 6 840,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Ремонт колодцев у скважин сельские поселения | с.Васильдол, с.Тростенец, с.Малое Городище, с.Голубино, с. Оскольское, п. Прибрежный, с.Песчанка, с.Немцево, с.Солонец-Поляна, с.Киселевка, с.Шараповка -ул.Зеленая с.Шараповка , ул.Заречная , с. Шараповка ул. Центральная, с. Леоновка, ул. Стойленская, с. Беломестное, с.Слоновка, с.Жилино, с.Глинное, х.Большая Яруга, х. Севальный, с. Ивановка | 9 830,0 |  |  |  |  |  | 9 830,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Строительство скважины Чернолесье | г. Новый Оскол | 21 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 500,0 |  |  |  |
| 29 | Строительство трубопровода от Чернолесья в центральную часть города | г. Новый Оскол | 39 930,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 930,0 |  |  |  |  |  |
| 30 | Строительство скважин на водозаборе "Северный" | г. Новый Оскол | 5 000,00 |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство водопровода | г. Новый Оскол от ул. Мечникова до башни с. Фироновка | 4 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Разработка проекта строительства водопроводных сетей | г. Новый Оскол, ул.Белгородская, ул. А.Невского, ул. Зелёная | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |
| 33 | Строительство водопроводных сетей | г. Новый Оскол, ул. Белгородская, ул. А.Невского, ул. Зелёная | 1 500,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500,0 |  |
| 34 | Разработка проекта строительства водопроводных сетей по улице Обыденко | г. Новый Оскол, ул. Обыденко | 900,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  |
| 35 | Проектирование и строительство скважины в г. Новый Оскол, ул. Обыденко | г. Новый Оскол ул. Обыденко | 2 100,00 |  | 500,0 | 1 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Строительство водопроводных сетей в г. Новый Оскол, ул. Обыденко | г. Новый Оскол, ул. Обыденко | 1 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 600,0 |  |  |
| 37 | Оборудование водозаборных скважин приборами учета воды | г. Новый Оскол | 1 080,00 | 1 080,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Установка системы автоматики, частотных преобразователей на скважинах | с. Никольское, с. Новая Безгинка-2 шт, с. Боровое, с. Мосьпаново . Большеивановка-2 шт, х. Сабельный | 21 230,00 |  |  |  |  | 21 230,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 284445,08 | 5320 | 1000 | 6900 | 1835,08 | 21530 | 16670 | 35000 | 16107,5 | 16107,5 | 35465 | 31465 | 55 287,5 | 15 357,5 | 21500 | 2500 | 2400 |  |

Общий объем инвестиций в модернизацию инфраструктуры системы водоснабжения Новооскольского городского округа составит 284 445,08 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение мероприятий на расчётный срок до 2034 года рекомендуется корректировать по мере реализации проектов по строительству и реконструкции системы водоснабжения данного городского округа.

Корректировка инвестиционных программ осуществляется в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса является использование в мероприятиях по развитию сетей инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Организации коммунального комплекса при разработке и корректировке инвестиционных программ обязаны учитывать динамику объемов потребления коммунальных ресурсов, поставщиками которых они являются, в результате проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

# 2. Схема водоотведения

# 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования Новооскольский городской округ.

# 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского округа.

Система канализации городского округа принята неполная раздельная, согласно требованиям СНиП 2.04.03 – 85. Система водоотведения должна обеспечить отвод сточных вод от жилых домов, общественных зданий и промышленных предприятий в самотечном режиме до перекачивающих станций. От КНС до ГКНС отвод сточных вод осуществляется напорным трубопроводам.

Система канализации на территории городского округа централизованная. Сбор сточных вод на территории поселения осуществляется по безнапорным сетям канализации. Канализационными насосными станциями (КНС) по напорным трубопроводам стоки поступают на головную канализационную насосную станцию (ГКНС) и далее на очистные сооружения (поля фильтрации) мощностью 0,56 тыс.м3/сут для грубой механической очистки. В Новооскольском городском округе необходимы первоочередные мероприятия по вводу в действие современных методов очистки и доочистки сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями к выпускаемым стокам.

Установленная мощность 5 канализационных насосных станций – 10,4 тыс. м3/ч, установленная мощность ГКНС – 11,5 тыс.м3/сут.

1. ГКНС ул. Набережная. Станция второго подъема. Насосная станция оборудована тремя насосами: СД 160-45 производительностью 160 м3/час, далее сточные воды перекачиваются на очистные сооружения, представляющие собой поля фильтрации.

2. КНС ЖБК. Станция второго подъема. Насосная станция оборудована одним насосом СД 80-32 производительностью 80 м3/час, далее сточные воды перекачиваются на очистные сооружения.

3. КНС № 94 ул.Лермонтова. Насосная станция оборудована одним насосом СД 160-45 производительностью 160 м3/час, далее сточные воды подаются на ГНС.

4. КНС школа №4, ул. Авиационная. Насосная станция оборудована одним насосом СМ 100-65-200/4 производительностью 62,5 м3/час, далее сточные воды подаются на КНС ЖБК, и далее на поля фильтрации.

5. КНС Промстрой, ул. Кооперативная. Насосная станция оборудована одним насосом СД 80-32 производительностью 80 м3/час, далее сточные воды подаются на КНС ЖБК, и далее на поля фильтрации.

Информация о существующих канализационных насосных станциях представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

| № п/п | Наименование КНС | Место расположения, адрес | Год ввода | Марка оборудо-вания | Кол-во насосов | Мощ-ность объекта | Направление стоков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС № 94 | ул.Лермонтова | 1979 | СД 160/45 | 1 | 160 | На ГКНС |
| 2 | КНС ЖБК | ЖБК |  | СД 80/32 | 1 | 80 | На поля фильтрации |
| 3 | КНС Промстрой, | пер. Кооперативный |  | СД 80/32 | 1 | 80 | КНС ЖБК |
| 4 | КНС школа №4 | ул. Авиационная |  | СМ100-65-200/4 | 2 | 125 | КНС ЖБК |
| 5 | ГКНС | ул.Набережная | 1979 | СД 160/45 | 3 | 480 | На поля фильтрации |

Общая протяженность канализационной сети (ХВС) составляет 46,6 км:

- главные канализационные коллекторы – 23,4 км;

- уличная канализационная сеть – 17,6 км;

- внутриквартальная и внутридворовая сеть – 5,6 км;

На территории городского округа нет ливневой канализации. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется самотеком в пониженные места существующего рельефа.

# 2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения – это оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения. Согласно Федеральному закону Российской федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ, техническое обследование централизованных систем водоотведения проводится не реже, чем один раз в пять лет (один раз в течение долгосрочного периода регулирования). Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение обязана проводить техническое обследование при разработке плана снижения сбросов, плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, а также при принятии в эксплуатацию бесхозяйственных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.

Техническое обследование централизованных систем водоотведения проводится в целях определения:

1. Технических возможностей очистных сооружений по соблюдению проектных параметров очистки воды;

2. Технических характеристик канализационных сетей, канализационных насосных станций, в том числе их энергетической эффективности и степени резервирования мощности;

3. Экономической эффективности существующих технических решений в сравнении с лучшими отраслевыми аналогами и целесообразности проведения модернизации и внедрения наилучших существующих технологий;

4. Сопоставления целевых показателей деятельности организации, осуществляющей водоотведение, с целевыми показателями деятельности организаций, осуществляющих водоотведение, использующих наилучшие существующие технологии.

Техническое обследование проводится организацией, осуществляющей водоснабжение и (или) водоотведение, самостоятельно либо с привлечением специализированной организации. Организация, осуществляющая водоснабжение и (или) водоотведение, информирует органы местного самоуправления поселений, городских округов о датах начала и окончания проведения технического обследования, ходе его проведения. По решению органов местного самоуправления к проведению технического обследования могут привлекаться представители органов местного самоуправления. Требования к проведению технического обследования определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Результаты технического обследования подлежат согласованию с органом местного самоуправления поселения, городского округа.

Техническое обследование объектов централизованной системы водоотведения Новооскольского городского округа проводилось в 2017 году в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 437/пр от 5 августа 2014 г. в отношении следующих объектов:

Таблица 2.2

| № | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сети водоотведения | г. Новый Оскол |
| 2 | КНС № 94 | ул. Лермонтова |
| 3 | КНС ЖБК | ЖБК |
| 4 | КНС Промстрой | пер. Кооперативный |
| 5 | КНС школа №4 | ул. Авиационная |
| 6 | ГКНС | ул. Набережная |

В результате анализа установлено, что техническая документация соответствует требованиям «СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» и «Правилам технической эксплуатации систем коммунального водоснабжения и канализации».

На канализационных насосных станциях было произведено натурное обследование, включавшее в себя:

- осмотр и оценка технического состояния зданий и сооружений перекачки стоков с целью определения недопустимых дефектов в несущих конструкциях, опорной системе, стенах и т.п.;

- осмотр и оценка технического состояния запорной арматуры, приемных камер;

- осмотр и оценка технического состояния насосного оборудования с целью определения недопустимых дефектов;

- проверка отсутствия мусора и посторонних предметов на территориях;

Износ насосного оборудования КНС был рассчитан как соотношение фактически прослуженного времени к средненормативному сроку службы.

Заключение о техническом состоянии оборудования канализационных насосных станций в Новооскольском городском округе представлено в таблице 2.3.

Таблица 2.3

| № п/п | Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Q, по паспорту м3/час | H, м | Марка электродвигателя | P, кВт | n, об/ мин | Напряжение | Наличие ПЧ | Группа технического состояния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КНС № 94 ул. Лермонтова |
| 1 | СД 160/45 | 2015 | 160 | 45 | 5А200МчУПУ3 | 37 | 3000 | 380 | нет | Б |
| КНС ЖБК |
| 1 | СД 80/32 |  | 80 | 32 | 5AN 160МчУ3 | 18,5 | 1450 | 380 | нет | Б |
| КНС Промстрой, пер. Кооперативный |
| 1 | СД 80/32 |  | 80 | 32 | 5AN 160МчУ3 | 18,5 | 1450 | 380 | нет | Б |
| КНС школа №4, ул. Авиационная |
| 1 | СМ100-65-200/4 |  | 62,5 | 12 | 5A160МчУ3 | 5,5 | 1500 | 380 | нет | Г |
| ГКНС ул. Набережная |
| 1 | СД 160/45 | 2016 | 160 | 45 | 5AV160МчУ3 | 5,5 | 1450 | 380 | нет | В |
| 2 | СД 160/45 | 2016 | 160 | 45 | 5AV160МчУ3 | 5,5 | 1450 | 380 | нет | В |
| 3 | СД 160/45 | 2016 | 160 | 45 | 5AV160МчУ3 | 5,5 | 1450 | 380 | нет | В |

# 2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Система централизованного водоотведения в Новооскольском городском округе охватывает центральную часть города, ул. Ливенская, район Промстроя, п. ДРП, в основном муниципальное жилье.

На территориях, не охваченных централизованной системой водоотведения, производится вывоз сточных вод в виде жидких бытовых отходов транспортными средствами на сливную станцию, откуда транспортируется на поля фильтрации.

# 2.1.4 Описание технической возможности очистки сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

Стоки транспортируются на поля фильтрации для грубой механической очистки. Других специальных мероприятий очистке стоков организацией не производится. Примитивный способ биологической очистки стоков не отвечает современным требованиям к очистке стоков, кроме того пропускная способность существующих сооружений не соответствует фактическому объему стоков.

Сброс сточных вод происходит на поля фильтрации, состоящих из 8 карт фильтрации проектной мощностью 0,56 тыс. м3/сут. Год постройки 1976. Адрес расположения: Новооскольский район, в районе с. Песчанка.

Для достижения надежности и повышения эффективности работы системы централизованного водоотведения необходимо произвести строительство очистных сооружений.

# 2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Общая протяженность канализационной сети (ХВС) составляет 46,6 км.

Средний износ сетей водоотведения – 90 %.

Протяженность сетей со 100% износом – 43,5 км.

Оценка технического состояния канализационных сетей по участкам представлена в таблице 2.4.

Таблица 2.4

| № п/п | Наименование улиц | Диаметр | Материал | Протя-женность, км | Год ввода в эксплуа-тацию | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Новый Оскол |
| 1 | 1 Мая ул | 300 | асбоцемент |  | 1989 | 100 |
| 2 | Авиационная ул | 300 | асбоцемент |  | 1989 | 100 |
| 3 | Белгородская ул | 300 | асбоцемент |  | 1989 | 100 |
| 4 | Гагарина ул | 300 | асбоцемент |  | 1989 | 100 |
| 5 | Гражданская ул | 300 | асбоцемент |  | 1989 | 100 |
| 6 | Дорожная ул | 300 | асбоцемент |  | 1989 | 100 |
| 7 | Интернациональная ул | 300 | асбоцемент |  | 1989 | 100 |
| 8 | Кирова ул | 300 | асбоцемент |  | 1989 | 100 |
| 9 | Кооперативная ул | 300 | асбоцемент |  | 1989 | 100 |
| 10 | Кооперативный пер | 300 | асбоцемент |  | 1989 | 100 |
| 11 | Красноармейская ул | 300 | асбоцемент |  | 1989 | 100 |
| 12 | Крылова ул | 300 | асбоцемент | 23,422 | 1989 | 100 |
| 13 | Ленина ул | 300 | асбоцемент |  | 1989 | 100 |
| 14 | Лермонтова ул | 300 | асбоцемент |  | 1990 | 100 |
| 15 | Ливенская ул | 300 | асбоцемент |  | 1989 | 100 |
| 16 | Набережная ул | 300 | асбоцемент |  | 1989 | 100 |
| 17 | Новоселовская ул | 300 | асбоцемент |  | 1989 | 100 |
| 18 | Оскольская ул | 300 | асбоцемент |  | 1989 | 100 |
| 19 | Павлова пер | 300 | асбоцемент |  | 1988 | 100 |
| 20 | Революции пл | 300 | асбоцемент |  | 1988 | 100 |
| 21 | Славы ул | 300 | асбоцемент |  | 1988 | 100 |
| 22 | Успенская ул | 300 | асбоцемент |  | 1988 | 100 |
| 23 | Центральная пл | 300 | асбоцемент |  | 1988 | 100 |
| 24 | Центральная ул | 300 | асбоцемент |  | 1988 | 100 |
| 25 | от КНС-4 школа до камеры гашения | 150 | чугун | 1,1 | 1993 | 69 |
| 26 | от камеры гашения до Тургенева | 250 | асбоцемент | 0,742 | 1980 | 100 |
| 27 | Промзона | 300 | асбоцемент | 1,5 | 1980 | 100 |
| 28 | от с/х техн. до Промстроя | 300 | асбоцемент | 0,75 | 1980 | 100 |
| 29 | Напорный коллектор от ГНС до ОС | 426,4 | стальные трубы, чугун, сталь, ж/б | 5,42 | 1980 | 100 |
| 30 | Северный микрорайон | 300 | чугунные асбоцемент | 4,2 | 1980 | 100 |
| 31 | ул. Белгородская и ул. Ливенская | 300 | асбоцемент | 2,38 | 1996 | 100 |
| 32 | Самотёчный коллектор | 600,800 | ж/б | 3,2 | 1983 | 100 |
| 33 | Самотёчный коллектор до ЖБК | 200,3 | керамические трубы | 1,901 | 1983 | 100 |
| 34 | напорный коллектор от ЖБК до ОС | 300 | чугун | 2,025 | 1983 | 97 |
|  | ВСЕГО |  |  | 46,64 |  |  |

Оценка технического состояния водопроводных сетей характеризуется долей ветхих, подлежащих замене сетей, и определяется по формуле:

Кс = (Sсэкспл - Sсветх) / Sсэкспл, где

Sсэкспл – протяженность водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации;

Sсветх– протяженность ветхих водопроводных сетей, находящихся в эксплуатации.

Sсэкспл = 46,64 км;

Sсветх = 43,52 км;

Кс = (46,64 – 43,52) /46,64 = 0,07.

# 2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Для достижения надежности системы централизованного водоотведения должны быть обеспечены наличием резервного электрического ввода и резервного насосного оборудования на канализационных насосных станциях.

# 2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Радиационная обстановка территории городского округа стабильна и соответствует естественному уровню излучения.

Состояние окружающей природной среды городского округа можно охарактеризовать как удовлетворительное.

Сточные воды, не прошедшие через очистные сооружения, не соответствуют нормам и требованиям действующего природоохранного законодательства РФ.

Для обеспечения безопасности и надежности работы системы водоотведения и очистки сточных вод на территории городского округа существует необходимость строительства очистных сооружений, ввод в эксплуатацию сооружений по доочистке сточных вод, с доведением очистки стоков до норм, соответствующих нормам по сбросу в водоем 1-ой категории, а также предусмотреть проектирование и строительство установки обеззараживания очищенных сточных вод.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.5.980 – 00, строительство хозяйственных, промышленных и других объектов, в т. ч. очистных сооружений, допускается по проектам, имеющим заключение органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы об их соответствии настоящим санитарным нормам и правилам.

Выпуски очищенных сточных вод организовываются в поверхностные водные объекты по согласованию с контролирующими органами. Перед выпуском очищенных сточных вод необходимо предусмотреть мероприятия по глубокой очистке и доочистке сточных вод

Так же необходимо организовать систематический экологический мониторинг анализа и контроля состояния окружающей среды.

# 2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения.

В Новооскольском городском округе есть территории, не охваченные централизованной системой водоотведения. На данных территориях водоотведение производится путём вывоза сточных вод в виде жидких бытовых отходов транспортными средствами на поля фильтрации.

# 2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения муниципального образования Новооскольский городской округ

# 2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Баланс поступления сточных вод за 2018 г. приведен в таблице 2.5.

Таблица 2.5

Баланс поступления сточных вод

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс.м3 | 413,551 |
| 1.1 | - населению | тыс.м3 | 321,489 |
| 1.2 | - бюджетным предприятиям | тыс.м3 | 54,612 |
| 1.3 | - прочим предприятиям | тыс.м3 | 37,291 |

# 2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Информация о фактическом притоке неорганизованного стока в централизованную систему водоотведения отсутствует.

# 2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Коммерческий учет принимаемых сточных вод осуществляется на основании показаний приборов учета водоснабжения установленных на границах раздела балансовой принадлежности организаций, а также на основании утвержденных нормативов потребления воды для потребителей без приборов учёта.

# 2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 3 года балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

Ретроспективный анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения представлены за 2016-2018 г. в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Данные об объемах поступления сточных вод

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2016 г | 2017 г | 2018 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс.м3 | 422,966 | 406,440 | 413,551 |
| 2 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс.м3 | 422,966 | 406,440 | 413,551 |
| 3 | - населению | тыс.м3 | 337,156 | 324,579 | 321,489 |
| 4 | - бюджетным предприятиям | тыс.м3 | 49,764 | 48,567 | 54,612 |
| 5 | - прочим предприятиям | тыс.м3 | 35,827 | 32,963 | 37,291 |

# 2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского округа

Таблица 2.7

Прогнозируемое водоотведение

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | 2021г | 2024г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс.м3 | 489,0 | 538,0 |
| 2 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс.м3 | 489,0 | 538,0 |
| 3 | - населению | тыс.м3 | 410,0 | 460,0 |
| 4 | - бюджетным предприятиям | тыс.м3 | 48,5 | 48,0 |
| 5 | - прочим предприятиям | тыс.м3 | 30,5 | 30,0 |

# 2.3 Прогноз объема сточных вод

# 2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод приведены в таблице 2.8.

Таблица 2.8

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Базовый период | Прогнозируемое водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принято сточных вод | тыс.м3 | 413,551 | 538,0 |
| 2 | Объем реализации услуг всего, в т.ч. | тыс.м3 | 413,551 | 538,0 |
| 3 | - населению | тыс.м3 | 321,4899 | 460,0 |
| 4 | - бюджетным предприятиям | тыс.м3 | 54,612 | 48,0 |
| 5 | - прочим предприятиям | тыс.м3 | 37,291 | 30,0 |

# 2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения

Схема централизованного водоотведения Новооскольского городского округа представлена на рисунке 9.

Рисунок 9. Схема водоотведения г.Новый Оскол

В Новооскольском городском округе централизованная система хозяйственно-бытовой канализации. Сточные воды поступают на КНС по самотечным сетям, перекачиваются на ГНС и далее до очистных сооружений по напорному коллектору. Канализационная сеть имеет протяжённость 46,6 км, выполнена из асбестоцемента и чугуна. Канализационными сетями охвачена территория средней и малоэтажной жилой застройки центральной части города, района Промстрой, северной части. Сеть водоотведения является самотечно-напорной и предназначена для транспортирования хозяйственно-бытовых сточных вод.

# 2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Мощность очистных сооружений (полей фильтрации) округа не достаточная для обеспечения существующей и перспективной нагрузки. Резерв мощности приведен в таблице 2.9.

Таблица 2.9

Резерв мощности системы водоотведения

| Наименование населенного пункта | Производительность очистных сооружений | Подключенная нагрузка | Резерв мощности |
| --- | --- | --- | --- |
| Новооскольский городской округ | 560 | 1215 | -655 |

# 2.3.4. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основным направлением централизованной системы водоотведения является подключение потребителей, проживающих в зонах, не охваченных централизованной системой водоотведения и замена основных фондов системы водоотведения с большим физическим износим. В связи с этим необходимо произвести расчёт необходимых инвестиций, для выполнения поставленной задачи. Для данной проблемы предлагается:

 Прокладка новых сетей водоотведения в зонах, не охваченных централизованным водоотведением;

 Замена существующих сетей водоотведения;

 Реконструкция существующих канализационных насосных станций.

 Строительство новых канализационных насосных станций;

 Строительство очистных сооружений.

# 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения города в целом приведены в таблице 2.10.

Таблица 2.10

Резервы и дефициты централизованной системы водоотведения города

| № п/п | Наименование показателей производственной деятельности и статей затрат | Ед.изм. | Базовый год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коэффициент использования установленной производительной мощности | % | -53,9 |
| 1.1 | - установленная мощность используемого оборудования | тыс.м3 | 560 |
| 1.2 | - фактическая мощность | тыс.м3 | 1215 |

Согласно таблице 2.10, поля фильтрации Новооскольского городского округа не имеют резерва. Кроме того, имеется острая необходимость в строительстве очистных сооружений.

# 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

# 2.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

Для улучшения качества и повышения надежности системы водоотведения Новооскольского городского округа необходимо выполнение мероприятий, представленных в таблице 2.11.

Мероприятия по реализации схем водоотведения

Таблица 2.11

| № пп | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Обоснование необходимости мероприятий (характеристики до реализации мероприятий) | Основные характеристики после реализации мероприятий | Год реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция КНС, школа № 4 | шт. | 2 | Износ оборудования системы водоотведения | Повышение надежности и эффективности водоотведения | 2019 |
| 2 | Реконструкция ГНС, ул. Набережная | шт. | 1 | Износ оборудования системы водоотведения | Повышение надежности и эффективности водоотведения | 2020 |
| 3 | Строительство очистных сооружений для центральной части города, в районе ГНС | объект | 1 | Увеличение приема сточных вод, повышение качества водоотведения | Повышение качества, надежности и эффективности водоотведения | 2019 |
| 4 | Реконструкция КНС, ул. Лермонтова | шт. | 1 | Износ оборудования системы водоотведения | Повышение надежности и эффективности водоотведения | 2028 |
| 5 | Замена напорного канализационного коллектора от ГНС до полей фильтрации | шт. | 1 | Износ сетей системы водоотведения | Повышение надежности водоотведения | 2023-2024 |
| 6 | Строительство канализационных сетей на вновь строящихся микрорайонах | км | 18 | Отсутствие комфортных условий | Обеспечение качественного, надежного и эффективного водоотведения | 2025-2026 |
| 7 | Замена задвижки диаметром 800 мм на входе в ГНС ул. Набережная | шт. | 1 | Износ оборудования системы водоотведения | Для бесперебойной работы системы водоотведения | 2021 |

# 2.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

В ходе реализации схем водоотведения Новооскольского городского округа предусмотрены следующие мероприятия:

1. Замена существующих ветхих канализационных сетей. На момент текущей актуализации схемы водоотведения физический износ сетей водоотведения составляет 90%, в связи с чем предлагается их замена.

2. Строительство систем водоотведения на территориях, не охваченных системой водоотведения. В рамках предлагаемых мероприятий схемы водоотведения планируется подключение новых потребителей к централизованной системе водоотведения. Планируется построить новые канализационные сети, провести реконструкцию очистных сооружений.

3. Замена насосного оборудования на КНС Школа 4 по ул. Авиационная,1 в связи с износом.

4. Строительство новых участков сети водоотведения Новооскольского городского округа. В рамках предлагаемых мероприятий схемы водоотведения планируется подключение потребителей, проживающих в зонах, не охваченных системой централизованного водоотведения в Новооскольском городском округе. Протяжённость сетей составит около 18 км.

5. Модернизация насосных станций и очистных сооружений. В связи с планируемым присоединением новых мощностей к системе водоотведения, предлагается провести модернизацию существующего насосного оборудования и строительство очистных сооружений, с целью увеличения их производительности.

# 2.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

В ходе реализации мероприятий, предлагаемых в схеме водоотведения, планируется построить систему водоотведения в районах не канализированных, провести строительство очистных сооружений.

Планируется вывод из эксплуатации и дальнейшая консервация старых очистных сооружений.

# 2.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

Системы диспетчеризации, телемеханизации, а также автоматизированные системы управления режимами водоотведения в городе отсутствует. Установка данных систем не планируется.

# 2.4.5 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

# 2.4.6 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» канализационные сооружения должны иметь санитарно-защитные зоны. Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений приведены в таблице 2.12.

Таблица 2.12

Радиусы санитарно-защитных зон канализационных сооружений

| Сооружения | Санитарно-защитная зона, м., при расчетной производительности сооружений, тыс.м3/сут |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | от 0,2 до 5 |
| Сооружения механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также отдельно расположенные иловые | 150 | 200 |
| Поля фильтрации | 200 | 300 |
| Биологические пруды | 200 | 200 |
| Насосные станции | 15 | 20 |

Для обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности необходимо обеспечить соблюдение радиусов санитарно-защитных зон.

# 2.4.7 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения должна быть определена по факту поступления заявок на подключение от собственников объектов индивидуального жилого фонда (основная масса жилой застройки).

# 2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

# 2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

Данные о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, не имеется.

# 2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

По данному пункту информация не предоставлена.

# 2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

Ориентировочный объем в инвестициях для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения, указанных в актуализированном плане на 2019-2034 гг. приведен в таблице 2.13.

Таблица 2.13

Оценка потребности в капительных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов

| № пп | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Кол-во | Финан-совая потреб-ность, тыс. руб без НДС | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция КНС, школа № 4 | объект | 1 | 200 | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция ГНС, ул. Набережная | объект | 1 | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство очистных сооружений для центральной части города, в районе ГНС | объект | 1 | 178230 | 178230 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция КНС, ул. Лермонтова | шт | 1 | 11110 |  |  |  |  |  |  |  | 11110 |
| 5 | Замена напорного канализационного коллектора от ГНС до полей фильтрации | шт | 1 | 44400 |  |  |  | 22200 | 22200 |  |  |  |
| 6 | Строительство канализационных сетей на вновь строящихся микрорайонах | км | 18 | 44400 |  |  |  |  |  | 22200 | 22200 |  |
| 7 | Замена задвижки диаметром 800 мм на входе в ГНС ул. Набережная | шт | 1 | 530 |  |  | 530 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 281870 | 178430 | 3000 | 530 | 22200 | 22200 | 22200 | 22200 | 11110 |

Ориентировочный объем в инвестициях для реализации мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоотведения составляет 281 870,00 тыс. руб.

Объем перспективных капитальных вложений и инвестиции на развитие системы водоотведения рекомендуется уточнять по мере реализации проектов по расширению канализационной сети и ее строительству.

# 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения.

Значения показателей развития ГУП «Белводоканал» предоставлены не были.

# 2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения

На момент актуализации схемы водоснабжения и водоотведения Новооскольского городского округа бесхозяйные объекты не выявлены.